ICS 91.140 P 46

# DB11

北    京    市    地    方    标    准 DB11/T 1322.44—2018

安全生产等级评定技术规范 第 44 部分：供热单位

Technical specification for grade assessment of work safety—

Part 44: Heating units

2018-06-15 发布                                2018-10-01 实施

北京市质量技术监督局    发 布

DB11/T 1322.44—2018

目    次

前    言 	 II

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 评定内容 	 1

3.1 基础管理要求 	 1

3.2 场所环境 	 2

3.3 生产设备设施 	 4

3.4 特种设备 	 11

3.5 公用辅助用房及设备设施 	 11

3.6 用电 	 11

3.7 消防 	 12

3.8 危险化学品 	 12

3.9 职业病危害预防与控制 	 12

3.10 劳动防护用品使用 	 13

3.11 操作人员行为规范 	 13

4 评定细则 	 13

附  录  A （规范性附录） 安全生产等级评定一级否决条款 	 15

附  录  B （规范性附录） 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则 	 16

附  录  C （规范性附录） 场所环境要素的安全生产等级评定细则 	 26

附  录  D （规范性附录） 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则 	 30

附  录  E （规范性附录） 特种设备要素的安全生产等级评定细则 	 42

附  录  F （规范性附录） 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则 	 45

附  录  G （规范性附录） 用电要素的安全生产等级评定细则 	 48

附  录  H （规范性附录） 消防要素的安全生产等级评定细则 	 59

附  录  I （规范性附录） 危险化学品要素的安全生产等级评定细则 	 66

附  录  J （规范性附录） 职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则 	 70

附  录  K （规范性附录） 劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则 	 71

附  录  L （规范性附录） 操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则 	 72

DB11/T 1322.44—2018

# 前    言

DB11/T 1322《安全生产等级评定技术规范》分为若干部分： ——第1部分：总则；

——第2部分：安全生产通用要求； ——第3部分：加油站；

……

——第44部分：供热单位； ……

本部分为DB11/T 1322的第44部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本部分由北京市城市管理委员会提出并归口。 本部分由北京市城市管理委员会组织实施。

本部分起草单位：北京中机爱生安全技术咨询有限公司、北京市劳动保护科学研究所。

本部分主要起草人：赵嗣祺、靳从发、叶艺楠、白光、宋冰雪、马云飞、田平、李书永、刘西川、 张有权、孟昭恒、王学广。

DB11/T 1322.44—2018

安全生产等级评定技术规范 第44部分：供热单位

# 1  范围

本部分规定了从事供热的单位（以下简称“单位”）安全生产等级评定内容和评定细则。 本部分适用于供热单位安全生产等级的划分与评定。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1576  工业锅炉水质 GB 3096  声环境质量标准

GB/T 3787  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 4053.1  固定式钢梯及平台安全要求  第1部分：钢直梯

GB 4053.2  固定式钢梯及平台安全要求  第2部分：钢斜梯

GB 4053.3  固定式钢梯及平台安全要求  第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB 12142  便携式金属梯安全要求

GB/T 12241   安全阀一般要求 GB 50016  建筑设计防火规范  GB 50041  锅炉房设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50273  锅炉安装工程施工及验收规范

GB 50316  工业金属管道设计规范

GB 51208  人工制气厂站设计规范

GA 1131  仓储场所消防安全管理通则

DB11/T 1322.1  安全生产等级评定技术规范  第1部分：总则

DB11/T 1322.2  安全生产等级评定技术规范  第2部分：安全生产通用要求

TSG G0001  锅炉安全技术监察规程

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程

# 3  评定内容

## 3.1  基础管理要求

3.1.1  基础管理要求应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

3.1.2  应建立安全生产会议制度、应急值守制度和安全生产形势分析制度。

DB11/T 1322.44—2018

3.1.3  应按照《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）的规定，制定并在锅炉房内公示下列锅炉使用 安全与节能管理制度：

a)  岗位责任制；

b)  巡回检查制度；

c)  交接班制度；

d)  锅炉及辅助设备的操作规程；

e)  设备维修保养制度；

f)  水（介）质管理制度；

g)  安全管理制度；

h)  节能管理制度。

3.1.4  应按照《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）的规定，建立下列锅炉安全运行管理记录：

a)  巡回检查记录；

b)  锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、改造、修理及日常维护保养记录；

c)  水处理设备运行及汽水品质化验记录；

d)  定期自行检查记录；

e)  应急救援演练记录；

f)  交接班记录；

g)  锅炉停炉保养记录；

h)  能耗状况记录；

i)  锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表定期校验、试验记录；

j)  锅炉运行故障及事故记录。

## 3.2  场所环境

3.2.1  建（构）筑物

3.2.1.1  建（构）筑物属于危险构件物和危险房屋的，应委托专业机构进行危险房屋鉴定，根据鉴定 意见，采取相应安全措施。

3.2.1.2  建（构）筑物的耐火等级应符合下列要求：

a)  锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房且锅炉的总出力不大于 4 t/h 或 2.8 MW 时， 可采用三级耐火等级的建筑；

b)  燃气调压间，重油油箱间、油泵间和油加热器，及轻柴油的油箱间和油泵间，煤库，粉煤间和 输煤廊的建筑均不应低于二级耐火等级。

3.2.1.3  建（构）筑物的布置应符合下列要求：

a)  锅炉房宜为独立的建筑物；

b)  重油油箱间、油泵间和油加热器，及轻柴油的油箱间和油泵间，布置在锅炉房辅助间内时，应 设置防火墙与其他房间隔开；

c)  与锅炉房贴邻的燃气调压间，应设置防火墙与锅炉房隔开；

d)  锅炉房和库房内不应设置宿舍。

3.2.2  厂区环境

3.2.2.1  出入口不宜少于 2 个。如出入口 1 个时，人流出入口与物流出入口应分开设置。

3.2.2.2  人流出入口处和危险地段，应设置 5 km/h 限速标志。道路视线盲区处，应设置户外型反光镜。

3.2.2.3  人流道路与物流道路宜分开布置。如同道布置时，应有明显的人流和物流道路分隔线。宽度

9 m 以上的物流道路，应划中心线，实行分道行车。

DB11/T 1322.44—2018

3.2.2.4  消防车道的设置应符合 GB 50016 的规定。

3.2.2.5  道路应畅通，路面不应堆放物品。道路在弯道处，道路外不应有妨碍驾驶员视线的障碍物。

3.2.2.6  跨越道路上空的建筑连廊或架设的管线距路面最小净高不应小于 5 m，建筑连廊或管线的两 侧均应设置限高标志或限高设施。

3.2.2.7  照明设施布置应合理，照明灯具应完好。

3.2.2.8  物品应定置摆放。工业垃圾和生活垃圾应定位、分开存放，有防吹散和防污染设施。

3.2.2.9  设置停车标识线，机动车辆应在停车标识线内停放。 自行车、摩托车和电动车应集中停放， 停放地点应在出入口附近。

3.2.3  锅炉房

3.2.3.1  锅炉房出入口的设置，应符合下列要求：

a)  不应少于 2 个。独立锅炉房当炉前走道总长度小于 12 m，且总建筑面积小于 200 m2 时，其出 入口可设 1 个；

b)  非独立锅炉房，其人员出入口应有 1 个出入口直通室外；

c)  锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于 2 个。楼层上的人员出入口，应有直接通 向地面的安全楼梯。

3.2.3.2  通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间开启， 在锅炉运行期间不应锁闭，锅炉房的出入口和通道应畅通。

3.2.3.3  疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物，且畅通，不应堆放物品。

3.2.3.4  物品应定置摆放，宜设置标识线，在标识线内摆放。物品码放应平稳，码放高度不应超过 2 m。

3.2.3.5  应有足够的光线和良好的通风，以及必要的降温和防冻措施。照明设施布置应合理，照明灯 具应完好。

3.2.3.6  设备布置应便于操作、通行和检修，并符合下列要求：

a） 锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门 等需操作和维修的场所，应设置方便操作的安全平台和扶梯；

b） 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于 2 m。

3.2.3.7  锅炉房应安装可燃气体浓度报警系统，并定期检测。

3.2.4  库房

3.2.4.1  安全出口的设置应符合 GB 50016 的规定。

3.2.4.2  疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物。疏散通道应畅通，不应堆放物 品。

3.2.4.3  物品宜设置货架摆放。货架应采用不燃材料制作。货架应标注最大载重量标识，货架上摆放 的物品质量不应超过货架的最大载重量。

3.2.4.4  堆垛码放的物品，宜设置标识线，在标识线内摆放。每个堆垛占地面积不应大于 150 m2 。堆 垛物品码放应平稳，码放高度不应超过 2 m。可滚动物品，应设置防滚动设施。

3.2.4.5  照明设施布置应合理，照明灯具应为封闭式，照明灯具应完好。

3.2.4.6  电气设施应符合 GA 1131 的规定。

3.2.4.7  不应吸烟和使用明火，并应设置相关警示标志。

3.2.5  建筑物防雷

3.2.5.1  锅炉房、燃气调压间、油箱间、油泵间、煤库等建筑物均应设置防雷装置，或在防雷保护范 围内，并符合 GB 50057 的规定。

DB11/T 1322.44—2018

3.2.5.2  防雷装置的接闪器或避雷网、引下线等部位，应与电气线路或弱电线路保持 30 cm 以上安全 距离。

3.2.5.3  防雷装置应每年至少检测 1 次，由具有防雷检测资质的单位检测，确认合格，并出具检测报 告。

## 3.3  生产设备设施

3.3.1  一般要求

3.3.1.1  不应使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。

3.3.1.2  设备设施周围，应设置安全巡视、检查和检修通道。安全巡视、检查和检修通道应畅通，不 应堆放物品。

3.3.1.3  在设备设施附近的明显位置，应悬挂安全操作规程。

3.3.1.4  设备设施的外壳，应有足够的强度，不应有锐边和尖角。

3.3.1.5  设备设施的的危险部位，应设置安全警示标志。安全警示标志应完好、醒目。外文标注的安 全警示标志应翻译成中文，且中外文对照。

3.3.1.6  设备设施以作业人员的操作位置为基准，凡高度在 2 m 以下的所有传动带、转轴、传动链、 联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等外露危险部位，应设置安全防护装置。安全防护装置应完好，有效。

3.3.1.7  设备设施的金属外壳保护接地线应连接可靠。

3.3.1.8  设备设施之间应有足够的安全距离。大型设备设施间距应不小于 2 m，中型设备设施间距应 不小于 1 m，小型设备设施间距应不小于 0.7 m。

3.3.1.9  属于特种设备的设备设施应取得特种设备使用登记证。特种设备使用登记证应附着于设备设 施的明显位置。

3.3.2  锅炉与辅机

3.3.2.1  一般要求

3.3.2.1.1  属于特种设备的锅炉，应按照检验结论确定的允许参数使用。

3.3.2.1.2  锅炉应符合 GB 50273 的规定，锅炉本体应无漏风、漏烟、漏汽（气）、漏油等现象，炉墙 无裂纹，炉拱无松垮，隔烟墙无烟气短路。

3.3.2.2  承压蒸汽锅炉

3.3.2.2.1  额定蒸发量小于或者等于 75 t/h 的锅炉，在炉膛和烟道上均应设置防爆门，且防爆门的位 置不应危及人身安全。

3.3.2.2.2  微正压燃烧的锅炉，炉墙、烟道和各部位门孔应有可靠的密封，看火孔应装设防止火焰喷 出的联锁装置。

3.3.2.2.3  操作人员立足地点距离地面高度超过 2 m 的锅炉顶部，应装设平台，平台周围应设防护栏。

3.3.2.2.4  除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 4 t/h 且装有可靠的超压联锁 保护装置的蒸汽锅炉外，每台锅炉应至少装设 2 个安全阀。

3.3.2.2.5  蒸汽锅炉锅筒(壳)的蒸汽空间、给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀 之间、再热器出、入口、直流蒸汽锅炉的启动分离器或其出口管道上、省煤器入口、储水箱和循环泵出 口等处，都应装有压力表。

3.3.2.2.6  除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 2 t/h 且装有一套可靠的水位 示控装置，或装有两套各自独立的远程水位测量装置的蒸汽锅炉外，每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少应装设

2 个彼此独立的直读式水位表。

3.3.2.2.7  安全保护装置应符合下列要求：

DB11/T 1322.44—2018

a)  蒸汽锅炉应装设高、低水位报警。额定蒸发量大于或等于2t/h 的锅炉，还应装设低水位联锁 保护装置，保护装置应灵敏可靠；

b)  额定蒸发量大于或者等于6t/h 的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，超压联锁保护 装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值；

c)  锅炉的过热器和再热器，应采取相应的保护措施，防止金属壁超温。再热蒸汽系统应设置事故 喷水装置，并且能自动投入使用；

d)  安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应配备超压（温）联锁保护装置和低水位联锁 保护装置；

e)  室燃锅炉应装设送风和燃料联锁装置、点火程序控制装置和熄火保护装置，且应灵敏、可靠；

f)  安全保护装置的备用电源或者气源应可靠，不应退出备用，且定期进行备用电源或者气源自投 试验。

3.3.2.3  承压热水锅炉

3.3.2.3.1  热水锅炉的安全阀应装设排水管(如果采用杠杆安全阀应增加阀芯两侧的排水装置)，排水 管应直通安全地点，并且有足够的排放流通面积，保证排放畅通。在排水管上不应装设阀门，并且应有 防冻措施。

3.3.2.3.2  热水锅炉的锅筒(壳)上、进水阀出口和出水阀入口、循环水泵的出、入口等处，应装有压 力表。

3.3.2.3.3  热水系统应符合下列要求：

a)  热水系统的设计应符合 GB 50041 的规定；

b)  在循环水泵前后管路之间应装设带有止回阀的旁通管，或者采取其它防止突然停泵发生水击的 措施；

c)  热水系统的回水干管上应装设除污器，除污器应安装在便于操作的位置，并且应定期清理。

3.3.2.3.4  安全保护装置应符合下列要求：

a)  B 级锅炉及额定热功率大于或等于 7 MW 的 C 级锅炉，应装设超温报警装置和联锁保护装置；

b)  层燃锅炉应装设当锅炉的压力降低到会发生汽化或者水温超过了规定值以及循环水泵突然停 止运转时，能够自动切断鼓、引风和燃料供应的装置。

3.3.2.4  有机热载体锅炉

3.3.2.4.1  每台气相炉至少应安装 2 个安全阀。安全阀与筒体连接的短管上应串连 1 个爆破片。

3.3.2.4.2  气相炉安全阀和爆破片爆破时的排放能力，应不小于气相炉额定蒸发量。

3.3.2.4.3  爆破片与锅筒或集箱连接的短管上应安装 1 个截止阀，在气相炉运行时截止阀应处于全开 位置。

3.3.2.4.4  气相炉的锅筒和出口集箱、液相炉进出口管道上应装压力表。

3.3.2.4.5  气相炉的锅筒上应装 2 个彼此独立的液面计。液相炉的膨胀器应安装 1 个液面计。有机热 载体炉上不应采用玻璃管式液面计，应采用板式液面计。

3.3.2.4.6  液面计的放液管应接到储存罐上，放液管上应装有放液旋塞。有机热载体炉运行时，放液 旋塞应处于关闭状态。

3.3.2.4.7  安全保护装置应符合下列要求：

a）锅炉及系统内气相有机热载体总注入量大于 l m3 及液相有机热载体总注入量大于 5 m3 时，火焰 加热锅炉的炉膛应配备惰性气体灭火系统；

b）在相应位置应安装系统报警装置；

c） 自然循环气相锅炉出口处应装设超压报警装置；

d）液相强制循环锅炉的出口处应装设有机热载体的低流量、超温、超压和低压报警装置；

DB11/T 1322.44—2018

e）火焰加热锅炉应装设出口烟气超温报警装置；

f）闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐应装设高液位和低液位报警装置，闪蒸罐、冷凝液罐和闭式膨胀罐 还应装设超压报警装置；

g）膨胀罐的快速排放阀和膨胀管的快速切断阀应设置动作报警装置；

h)  安全保护装置应能够切断加热装置，并且报警。

3.3.2.5  常压热水锅炉

3.3.2.5.1  锅炉给水和锅水的水质应符合GB/T 1576 的规定。

3.3.2.5.2  常压热水锅炉系统应符合下列要求： a）锅炉大气连通管上不应安装阀门；

b）系统中应装设防止停泵时回水溢出的装置；

c）对于直接加热式的锅炉，系统中循环泵应安装在锅炉出水一侧；

d）系统中应装设自动和手动补水装置；

e)  系统中应有可靠的定压措施和保护循环水膨胀或冷却的装置；

f)  系统中应有防止停泵造成水击事故的装置。 3.3.2.6  安全附件

3.3.2.6.1  安全阀

3.3.2.6.1.1  蒸汽锅炉的安全阀应符合《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001）的规定，且应采用 全启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或者控制式安全阀(脉冲式、气动式、液动式和电磁式等)，热水锅炉 宜采用微启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或者控制式安全阀，有机热载体锅炉应安装不带手柄的全启式 弹簧式安全阀。

3.3.2.6.1.2  安全阀应铅直安装，并且应安装在锅筒(壳)、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒(壳)之 间或者安全阀和集箱之间，不应装有取用蒸汽或者热水的管路和阀门。几个安全阀如果共同装在一个与 锅筒(壳)直接相连的短管上，短管的流通截面积应不小于所有安全阀的流通截面积之和。安全阀应与带 有螺纹的短管相连接，短管与锅筒(壳)或者集箱筒体的连接应采用焊接结构。

3.3.2.6.1.3  弹簧安全阀应有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置；杠杆式安全阀应有防止重锤 自行移动的装置和限制杠杆越出的导架。

3.3.2.6.1.4  安全阀排汽管应直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保证排汽畅通。两个独立的 安全阀排汽管不应相连。安全阀排汽管应固定,不应有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上。露天布 置的排汽管应加装防护罩。

3.3.2.6.1.5  安全阀排汽管的底部应装有接到安全地点的疏水管，在疏水管上不应装设阀门。

3.3.2.6.1.6  在用锅炉的安全阀、蒸汽管道的安全阀，及带有蒸汽和高温水的容积式换热器的安全阀， 应每年至少校验 1 次。新安装的锅炉或者安全阀检修、更换后，应校验其整定压力和密封性。安全阀校 验后，应加锁或者铅封，且应保持完好。

3.3.2.6.1.7  锅炉运行中的安全阀，应定期进行排放试验，并保留试验记录。

3.3.2.6.2  压力表

3.3.2.6.2.1  A 级锅炉的压力表的精确度不应低于 1.6 级，其它不应低于 2.5 级。

3.3.2.6.2.2  压力表表盘刻度极限值应为工作压力的 1.5 倍～3.0 倍，宜选用 2 倍。

3.3.2.6.2.3  表盘直径不应小于 100 mm。

3.3.2.6.2.4  刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线。

3.3.2.6.2.5  安装前应进行检定，压力表检定后应加铅封，且保持完好。

3.3.2.6.2.6  应安装在便于观察和吹洗的位置。

DB11/T 1322.44—2018

3.3.2.6.2.7  应有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，压力表与弯管之间应装有三通阀门，便于吹洗 管路,卸换和检定压力表。

3.3.2.6.3  水位表

3.3.2.6.3.1  水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志。

3.3.2.6.3.2  玻璃管式水位表应有防护装置，且不应妨碍观察真实水位,玻璃管的内径不应小于 8 mm。

3.3.2.6.3.3  应有放水阀门和接到安全地点的放水管。

3.3.2.6.3.4  应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于 6 m 时，应加装远程水位测量装置或 者水位电视监视系统。

3.3.2.6.3.5  水位表照明灯应采用安全电压，其电源线应设有隔热措施。

3.3.2.6.4  温度表

3.3.2.6.4.1  温度表应符合《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）的规定。

3.3.2.6.4.2  表盘式温度表的温度测量量程应为工作温度 1.5 倍～2 倍。 3.3.2.7  辅机

3.3.2.7.1  鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等及其附件应完好，无破损、无泄漏。

3.3.2.7.2  联轴器、地脚螺栓应无松动。

3.3.2.7.3  水泵联轴器旋转部位应有防护罩或防护网，且完整、可靠。

3.3.2.7.4  设置自动调节装置的锅炉（自动燃烧调节器、自动给水调节器等），其自动调节装置应每 班至少检查一次，确保完整、准确、可靠。

3.3.3  燃气设施

3.3.3.1  调压场所

3.3.3.1.1  燃气调压设施露天设置时，应设置遮阳棚、围墙或护栏。调压柜应单独设置在牢固基础上， 柜底距地坪高度为 0.3 m。

3.3.3.1.2  调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距离，中压调压站不小于 6 m，中压 调压柜不小于 4 m。

3.3.3.1.3  调压装置设置在用气建筑物专用平层毗连建筑物内，该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞 口的防火墙隔开。

3.3.3.1.4  建筑物应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗。

3.3.3.1.5  地面应采用撞击时不产生火花的材料。

3.3.3.1.6  调压室的放散管管口应高出其屋檐 1m 以上。调压柜的放散管管口距地面的高度不应小于 4m。

3.3.3.1.7  调压室窗应设防护栏和防护网。

3.3.3.1.8  封闭式燃气调压室、计量间，应设置燃气浓度检测报警器。燃气浓度检测报警器宜与排风 设备和切断阀联动。燃气浓度检测报警器应定期检测，并保存检测记录。

3.3.3.1.9  电气设备应符合防爆要求。

3.3.3.2  燃气管道系统

3.3.3.2.1  燃气引入管不应敷设在发电间、变配电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、电缆沟等 地方，并应符合 GB 51208 的规定。

DB11/T 1322.44—2018

3.3.3.2.2  地下、半地下敷设的燃气管道应采取防腐蚀措施。地下敷设的管道应在地面设置走向标识， 且管道地面标志应明显、完好。

3.3.3.2.3  架空敷设或外露的燃气管道，应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、 介质流向和安全标识，并应符合 GB 7231 的规定。

3.3.3.2.4  燃气管道无泄漏，表面无腐蚀。

3.3.3.2.5  燃气管道 4 个及以下螺栓连接的法兰应接导除静电跨接线，每 200 m 长度应安装导除静电 接地装置，且应定期检查，且保存检查记录。

3.3.3.2.6  锅炉房的燃气管道上应设放散管，放散管管口应高出屋脊 1 m 以上。锅炉烟囱出口与燃气 放散管出口的水平距离应大于 5 m。

3.3.3.2.7  进出建筑物的燃气管道进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处， 均应有防静电接地设施。

3.3.3.2.8  炉前燃气系统在燃气供气主管路及进燃烧器前的各分支管路上，都应设置具有联锁和放散 功能的阀组。

3.3.3.2.9  使用燃气软管应符合下列要求：

a)  与移动式的工业燃具连接时，其长度不宜超过 2 米，接口不应超过 2 个；

b)  软管与管道、燃具连接处应采用压紧螺帽或管卡固定；

c)  不得存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象；

d)  橡胶软管穿墙、顶棚、地面、窗和门时，应加护套管。

3.3.4  燃煤设施 3.3.4.1  煤库

3.3.4.1.1  煤库入口处应设置防火安全警示标志。

3.3.4.1.2  煤库内道路畅通，主要通道应满足运输工具和消防车通行。

3.3.4.1.3  采光或照明充分，通风良好。

3.3.4.1.4  不应存放其它易燃、易爆物品。

3.3.4.1.5  电气设施应选用封闭型、无火花型或防尘防爆型。

3.3.4.1.6  配备消防设施和器材。

3.3.4.1.7  应设置洒水和消除煤堆自燃用的给水点。

3.3.4.2  粉煤间和输煤廊

3.3.4.2.1  电气设施应符合防爆要求。

3.3.4.2.2  每隔20 m 长度范围内应至少设置 1 个急停开关。操作工位、升降段或转弯处应设置急停装 置，人行道路侧应设有全程的拉绳急停开关。

3.3.4.2.3  应有机械制动装置，胶带头部和尾部应有制动装置及保护罩。

3.3.4.2.4  露天布置的皮带输煤机应设除水及防皮带损坏的装置，其转运站应有密闭除尘净化装置或 喷雾洒水装置。

3.3.4.2.5  皮带输煤机下方的通道净空高度应大于 2 m。

3.3.4.2.6  皮带输煤机上坡、下坡段或下面有人员通过的部位，应在下面设置坚固的防护网（板）。 穿越楼层而出现孔口时，应设护栏。在人员能接近的重锤张紧装置下方，应设立防护栏（栅）。人员经 常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）。

3.3.5  燃油设施

3.3.5.1  输油管道

DB11/T 1322.44—2018

3.3.5.1.1  接地良好，4 个及以下螺栓的法兰连接处跨接线应完好有效，且应定期检查，保留检查记 录。

3.3.5.1.2  燃油燃烧器供油母管上以及燃油燃烧器所有自动控制阀前，应在安全并且便于操作的地方 设有手动快速切断阀。

3.3.5.2  储油箱

3.3.5.2.1  储油箱的总容量，重油不应超过 5 m3，轻柴油不应超过 1 m3。

3.3.5.2.2  当锅炉房总蒸发量大于等于 30 t/h，或总热功率大于等于 21 MW 时，室内储油箱应采用连 续进油的自动控制装置。

3.3.5.2.3  室内油箱应采用封闭式油箱。油箱上设有通气管路，可使油箱内挥发气体直通室外。通气 管路口应设置阻火器和防雨设施。

3.3.5.3  储油间

3.3.5.3.1  储油间内的电气设施应符合防爆要求。

3.3.5.3.2  应安装可燃气体浓度报警装置，定期检测，并记录归档。

3.3.5.3.3  应设自然通风或机械通风设施。当采取机械通风时，机械通风设施应设导除静电的接地装 置。

3.3.6  热力网

3.3.6.1  一般要求

3.3.6.1.1  热力网运行管理部门应设下列图：

a)  热力网平面图；

b)  热力网运行水压图；

c)  供热调节曲线图。

3.3.6.1.2  热力网设备及附件保温应完好。

3.3.6.1.3  安装阀门、放水、放气、除污装置的操作平台的尺寸应保证维修人员操作方便。1.2 m 及 以上平台周围应设防护栏。

3.3.6.1.4  运行的热力网每周应至少检查 1 次，新投入的热力网和运行参数发生较大变化的热力网及 汛情时，应增加检查次数。

3.3.6.1.5  热力网宜敷设在车行道以外地方，且易于检修和维护的位置。

3.3.6.1.6  热力网管道与自来水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内时，热力网管道应高于自来水 管道和重油管道。地上敷设的热力网管道不应架在腐蚀性介质管道下方。热力网管沟内不应穿过燃气管 道。

3.3.6.2  热力管道

3.3.3.2.1  凡有可能产生超压的热力管道，应设置安全泄放装置，泄放装置的出口应朝向安全地点， 泄放装置及其支承装置应有足够的强度，以承受泄放反力。

3.3.3.2.2 热力管道的阀门、阀井、法兰、补偿器、调压器、套管等组成件，及管道连接接口应无泄漏。

3.3.3.2.3 热力管道的保温结构和补偿器应完好。

3.3.3.2.4  热力管道布置、敷设，以及净空、净距应符合 GB 50316 的规定。

3.3.3.2.5 架空热力管道的支撑、吊架应牢固、齐全。 3.3.6.3  检查室

3.3.6.3.1  地下敷设管道安装补偿器、阀门、放水和除污装置等设备附件时，应设检查室。

3.3.6.3.2  检查室应符合下列要求：

DB11/T 1322.44—2018

a)  净空高度不小于 1.8 m；

b)  人行通道宽度不小于 0.6 m；

c)  干管保温结构表面与检查室地面距离不小于 0.6 m；

d)  检查室面积大于或等于 4 m2 时，人孔不应少于 2 个，其直径不应小于 0.7 m，并应对角布置。 人孔口高出地面不应小于 0.15 m。当检查室只有放气门或检查室净空面积小于 4 m2 时，可只 设 1 个人孔；

e)  检查室内至少设一个集水坑，其尺寸不宜小于 0.4 m×0.4 m×0.3 m，并应置于人孔下方。检 查室地面应低于地沟内底不小于 0.3 m。

3.3.6.3.3  设备及管道保温结构表面温度不应超过 60 ℃。

3.3.6.3.4  有电气传动装置的检查室应装有照明设施，且照明设施的电压应为 12 V。 3.3.6.4  管沟

3.3.6.4.1  通行管沟、半通行管沟操作人员接近维修处，设备及管道保温结构表面温度不应超过60℃。

3.3.6.4.2  经常有人工作的通行管沟内应装有防潮型照明设施，且照明设施的电压应为 12 V。

3.3.7  热力站和中继泵站

3.3.7.1  一般要求

3.3.7.1.1  热力站和中继泵站应设下列图表：

a)  设备布置平面图；

b)  供热系统图；

c)  供电系统图。

3.3.7.1.2  应按照 GB 3096 的规定，选用低噪声设备。

3.3.7.1.3  站房的照明和通风良好。

3.3.7.1.4  设备间的门应向外开。

3.3.7.1.5  各种设备和阀门的布置应便于操作和检修，宜设有检修场地，并在周围留有宽度不小于 0.7 m 的通道。

3.3.7.1.6  热力站和中继泵站的运行人员应掌握管辖范围的供热参数、供热系统设备及附件的作用、 性能、构造及其操作方法，并经专业培训考核合格，方可独立上岗。

3.3.7.1.7  站内管道的颜色和标志应明显，并标明供热介质流动方向。

3.3.7.1.8  管道及附件应有保温设施。

3.3.7.1.9  1.2 m 及以上操作平台应设扶梯和防护栏。

3.3.7.1.10  热力站和中继泵站应有通风设施，且完好有效。 3.3.7.2  热力站

3.3.7.2.1  热水热力站当热力网设计水温大于 100 ℃ , 站房长度大于 12 m 时，应设 2 个安全出口。 蒸汽热力站应设置 2 个安全出口。

3.3.7.2.2  热力站加热设备的布置应留有清除水垢、抽管检修的场地。

3.3.7.2.3  当容积式加热器热水出口管上装有阀门时，应在每台容积式加热器上设安全阀。当每台容 积式加热器出口管不设阀门时，应在生活热水总管阀门前设安全阀。

3.3.7.3  中继泵站

3.3.7.3.1  站内架设的管道不应阻挡通道，不应跨越配电盘和仪表柜等设备。

3.3.7.3.2  安全保护装置应灵敏、可靠。

3.3.7.3.3  中继泵站的主要通道宽度不应小于 1.2 m。

3.3.7.3.4  中继水泵吸入母管和压出母管之间应设装有止回阀的旁通管。

DB11/T 1322.44—2018

## 3.4  特种设备

特种设备应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

## 3.5  公用辅助用房及设备设施

3.5.1  工业梯台

3.5.1.1  金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷。

3.5.1.2  固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。

3.5.1.3  钢直梯的踏棍垂直间距、内侧净宽、安全护笼等结构尺寸应符合 GB 4053.1 的规定。

3.5.1.4  钢斜梯的内侧净宽、踏板、扶手等结构尺寸应符合 GB 4053.2 的规定。

3.5.1.5  钢平台的宽度、防护栏杆、挡脚板等结构尺寸应符合 GB 4053.3 的规定。

3.5.1.6  便携式金属梯应符合 GB 12142 的规定，木制或者竹制梯应淘汰。

3.5.2  维修机械

3.5.2.1  车床、钻床、砂轮机等维修机械应符合 GB 5083 的规定，且其零部件应有足够的强度、刚度、 稳定性和可靠性。

3.5.2.2  可被人员接触到部分及其零部件，应平整，无锐角、利棱和突出部位。

3.5.2.3  以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联 轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，应设置安全防护装置，且安全防

护装置应完整可靠。

3.5.2.4  设备的连锁、急停、控制、限位等安全装置装设应性能灵敏可靠。

3.5.2.5  操纵器、信号和显示器、控制系统应运行正常。

3.5.2.6  存在高速旋转零部或易飞出物的，应配备防护罩。

3.5.2.7  维修机械的金属外壳保护接地线应连接可靠。

3.5.3  炊事机械

3.5.3.1  和面机、压面机、绞肉机等炊事机械应符合 GB 5083 的规定，且外露旋转部位的皮带轮、齿 轮、链条与链轮等加防护罩或防护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠。

3.5.3.2  和面机应安装机盖联锁装置，打开盖子应立即断电。

3.5.3.3  绞肉机、切片机加料口应加装护手装置，保证操作人员手指触不到绞刀。

3.5.3.4  压面机轧辊处应装有防护挡板或护手栅栏，宽度符合要求，保证操作者手指触及不到轧辊。

3.5.3.5  电源控制开关应单独设立，不应多台设备一个开关控制。

3.5.4  工业扇

3.5.4.1  工业吊扇安装不应低于 2.5 m，否则应设置防护网。

3.5.4.2  工业璧扇安装不得低于 1.8 m，且防护罩完整、紧固。

## 3.6  用电

3.6.1  一般要求

用电应符合DB11/T 1322.2的规定。

3.6.2  电焊机

DB11/T 1322.44—2018

3.6.2.1  电焊机的电源线、二次线与焊机连接处应有可靠屏护。

3.6.2.2  电焊机外壳保护接地（零）线应接线正确，连接可靠。

3.6.2.3  每半年至少对电焊机绝缘电阻摇测 1 次，变压器一、二次绕组之间，一、二次绕组与外壳之 间绝缘电阻值不应小于 1 MΩ。

3.6.2.4  电焊机的电源线长度不超过 5 m，且不应有接头。二次线长度不应超过 30 m，接头不应超过

3 个，保护接地线连接到位。

3.6.2.5  焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。

3.6.2.6  电焊机的电源控制开关应有单独控制开关。

3.6.3  手持式电动工具

3.6.3.1  手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。

3.6.3.2  选型应符合下列要求：

a)  一般场所应使用Ⅱ类工具；

b)  潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具；

c)  在锅炉、金属容器、管道内等作业场所，应使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电 流不大于 30 mA 的剩余电流动作保护器的Ⅱ类工具；

d)  Ⅲ类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的剩余电流动作保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的电源控制箱和 电源耦合器等应放在作业场所的外面。

3.6.3.3  应存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质的场所。

3.6.3.4  工具使用、检查与维修应符合GB/T 3787 的规定。

3.6.3.5  电源线长度应小于 5 m，不应有接头，且无破损、无老化。

3.6.3.6  停用超过 3 个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝 缘电阻值应不小于 1 MΩ , 并保存摇测记录。

3.6.4  移动电气设备

3.6.4.1  移动发电机、移动配电箱、移动通风设备、潜水泵等移动电气设备的防护罩（网）、遮栏、 屏护、防护盖应能防止人手指触及旋转部位，且应完好、无松动。

3.6.4.2  电源开关应可靠、灵敏，配有漏电保护器。

3.6.4.3  电源线长度应小于 5 m，不应随意接长，不应破损，不应接触尖锐物品。

3.6.4.4  停用超过 3 个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝 缘电阻值应不小于 1 MΩ , 并保存摇测记录。

3.6.4.5  接地保护装置应符合配电系统的接地形式和移动电气设施容量要求，接地正确，连接可靠。

3.6.4.6  每台设备应有单独控制开关。

## 3.7  消防

消防应符合DB11/T 1322.2 的规定。

## 3.8  危险化学品

3.8.1  危险化学品应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

3.8.2  锅炉水质化验现场，应公示水质化验安全操作规程和水质化验标准，并应符合 GB/T 1576 的规 定。水质化验试剂宜放入专用柜中上锁保管。

## 3.9  职业病危害预防与控制

3.9.1  应优先采用先进的生产工艺、技术，减轻劳动强度，消除或减少粉尘等职业危害因素。

DB11/T 1322.44—2018

3.9.2  锅炉房、鼓风机房、热力站和中继泵站进门处，及检查室和管沟进口处，应设置职业病危害告 知栏和警示标识。

3.9.3  锅炉房、鼓风机房、热力站和中继泵站，应隔离设置。场所内设置的人员值守场所，应设有隔 声、降温设施。

3.9.4  锅炉燃烧机外部，应配备消声装置，并保持完好。

## 3.10  劳动防护用品使用

劳动防护用品使用应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

## 3.11  操作人员行为规范

3.11.1  安全生产行为通则

3.11.1.1  作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害因素及其预防控制措施、自救互 救及应急处置方法，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。

3.11.1.2  设备设施保养和维修时，应关闭所有动力源，动力源的控制箱或柜应上锁，钥匙由维修人员 保管。

3.11.2  进入检查室和管沟作业

3.11.2.1  进入检查室和管沟，从事检查、清扫、维修、大修和抢修等有限空间作业，应纳入审批管理。

3.11.2.2  进入检查室和管沟作业不应少于 2 人，应 1 人检查，1 人监护，不应在检查室和管沟内休息。 作业时，应在检查室口设安全围栏及标志。夜间作业时，应设警示灯。

3.11.2.3  作业前，应对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制的措施，制定 作业方案，明确现场负责人，落实各项安全防护措施和事故应急措施。

3.11.2.4  作业中应遵守“先通风、再检测、后作业 ”的原则。检测指标包括氧气浓度、硫化氢浓度和 易燃易爆有毒气体浓度等。检测标准应符合相关国家标准和行业标准的规定。检测时间不应早于作业开 始前 30 min。

3.11.2.5  应对作业场所中的危险有害因素，每 30 min 进行定时检测或者连续监测。作业中断超过 30 min，应重新通风、检测，合格后作业人员方可进入。

3.11.2.6  作业现场应保持出入口畅通，且设置明显的安全警示标志和警示说明。

3.11.2.7  作业结束后，现场负责人、监护人员应清理作业现场。

# 4  评定细则

4.1  安全生产等级划分应符合 DB11/T 1322.1 的规定。

4.2  安全生产等级评定一级否决条款见附录 A。

4.3  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则见附录 B。

4.4  场所环境要素的安全生产等级评定细则见附录 C。

4.5  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录 D。

4.6  特种设备要素的安全生产等级评定细则见附录 E。

4.7  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录 F。

4.8  用电要素的安全生产等级评定细则见附录 G。

4.9  消防要素的安全生产等级评定细则见附录 H。

4.10  危险化学品要素的安全生产等级评定细则见附录 I。

DB11/T 1322.44—2018

4.11  职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则见附录 J。

4.12  劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则见附录 K。

4.13  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则见附录 L。

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  A

# （规范性附录）

# 安全生产等级评定一级否决条款

表A.1规定了安全生产等级评定一级否决条款。

表A.1  安全生产等级评定一级否决条款

| 序号 | 评定内容 | 评分标准 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应建立安全生产责任制。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.1 |
| 2 | 应按下列要求设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员： 从业人员超过100人的，应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应配备专职或者 兼职安全生产管理人员。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.1.1 |
| 3 | 不应使用国家明令淘汰、危及生产安全的工艺和设备。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.3.1.1 |
| 4 | 应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，不应使用已经报废的特种设备。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.4 |
| 5 | 不应使用国家禁止使用的危险化学品。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.8.1 |
| 6 | 危险化学品储存场所不应设置在地下或半地下建、构筑物内。危险化学品储存场所内不应设置员工宿舍或休息室。 | 不符合要求，即为否决。 | 3.8.1 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  B

# （规范性附录）

# 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为310分。

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理要求 |  |  |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.1 | 安全生产责任制 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.1.1 | 建立、健全安全生产责任制，至少应包括下列内容： a）主要负责人、主管安全生产负责人、其他负责人、部门（车 间）负责人、班组负责人、从业人员的安全生产职责； b）安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产职责； c）安全生产责任考核及奖惩规定。 |  |  | 8 | 1）职责未覆盖所有岗位人员，每缺一个部门或 岗位的责任制，扣 2 分； 2）职责规定不完整，每个部门或岗位，扣 1 分； 3）无责任考核及奖惩规定，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.1.2 | 应制定年度安全生产工作目标，并逐级签订安全生产责任书。 |  |  | 6 | 1）未制定年度安全生产目标，不得分； 2）未逐级签订安全生产责任书，每缺一个部门 或岗位的责任书，扣 2 分； 3）不同岗位签订安全生产责任书内容相同，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.1.3 | 安全生产责任制应每年审核，适时更新，并保存审核记录。 |  |  | 2 | 未定期审核，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.1.4 | 应每年考核安全生产职责履行情况。 |  |  | 4 | 未对履职情况进行考核的，不得分。 |  |  | 3.1.1 |
| 1.2 | 安全生产规章制度 |  | 30 |  |  |  |  | 3.1.1 |
| 1.2.1 | 应结合单位实际情况，建立、健全下列安全生产规章制度： a）安全生产教育和培训：规定组织实施部门及职责分工，培 训目的、计划、形式、内容、学时、考核及档案管理等要求； b）事故隐患排查治理：规定组织实施部门及职责分工，排查 范围、内容、标准、方法和周期，事故隐患的排查、登记、 报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案管理等要求； |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | c）劳动防护用品配备和管理：规定组织实施部门及职责分工， 劳动保护用品选择、采购、发放、培训、使用、维护、更换、报 废、监督及台账记录等要求； d）安全生产奖励和惩罚：规定组织实施部门及职责分工，考核 方法、内容及奖惩档案管理等要求； e）事件事故（生产安全事故和职业病）管理：规定组织实施部 门及职责分工，事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程、 事故处理原则及档案管理等要求； f）具有较大危险因素生产经营场所、设备和设施安全管理：规 定责任部门及职责分工、危险源范围、防范措施及人员行为等要 求； g）危险作业管理：规定责任部门及职责分工，审批程序、防护 措施及记录管理等要求； h）特种作业和特种设备操作人员管理：规定责任部门及职责分 工，身体条件、培训、取证、复审、证书保管及档案管理等要求； i）危险化学品安全管理：规定责任部门及职责分工，购销、出 入库登记、专用储存场所（专用仓库、专用储存室、气瓶间或专 柜等）储存和使用现场管理、应急措施及记录等要求； j）消防安全管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材 配备、检测、 日常维护保养及档案管理等要求； k）职业卫生管理：规定责任部门及职责分工，职业危害因素检 测与评价、警示、告知、申报和治理、职业病防护设施维修、职 业病防护用品使用，职业健康监护及档案等要求； l）设备设施安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施采 购、验收、检查与检测、维护保养、报废及台账档案等要求； m）相关方安全管理：规定责任部门及职责分工，资质条件、安 全生产管理协议、监督管理、评价考核等要求； n）应急管理：规定应急管理的组织机构及职责分工，救援队伍 建设，应急预案编制、论证或评审和演练，应急设施、装备、物 资的配置、维护和使用等要求； o）安全生产费用提取、使用和管理：规定责任部门和职责分 |  |  | 12 | 1）每缺一项制度（如单位不涉及，可不 制定），扣 4 分； 2）制度内容不符合法规规定，或与实际 不符，每项扣 2 分； 3）锅炉安全节能管理制度未在锅炉房内 悬挂，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 工、提取标准、用途、使用状况审查和档案等要求； p)安全生产会议：规定组织实施的部门及职责分工，会议目 的、要求、周期和会议记录等要求； q)应急值守：规定应急情况、值守人员范围和应急设施、装 备、物资的配置和使用要求等； r)安全生产形势分析：规定安全生产形势分析周期、分析内 容和方法等要求； s)锅炉使用安全与节能管理：包括岗位责任、巡回检查、交 接班、设备维修保养、水（介）质管理、安全管理、节能管 理规定等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 应及时跟踪并获取适用的安全生产法律、法规、标准和规范， 建立法规识别清单，定期更新，确保安全生产规章制度符合 现行法律、法规、标准和规范的要求。 |  |  | 2 | 1）未及时获取相关法规、标准，无相关法规 识别清单，不得分； 2）获取的法规不全，扣 1 分。 |  |  | 3.1 |
| 1.2.3 | 安全生产规章制度应经主要负责人批准后实施，现行有效版 本应发放至相关部门（车间）和基层班组。 |  |  | 4 | 1）安全生产规章制度未经批准，扣 2 分； 2）未发到部门（车间）和基层班组，不得分。 |  |  | 3.1 |
| 1.2.4 | 安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录。 |  |  | 2 | 未定期审核，不得分。 |  |  | 3.1 |
| 1.2.5 | 安全生产规章制度应有执行记录，包括下列锅炉安全运行管 理记录，相关记录应归档，且至少保存 3 年： a）巡回检查记录； b)锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、改造、修理及日常维护 保养记录； c）水处理设备运行及汽水品质化验记录； d）定期自行检查记录； e)应急救援演练记录； f)交接班记录； g) 锅炉停炉保养记录； h) 能耗状况记录； i)锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属 仪器仪表定期校验、试验记录； j)锅炉运行故障及事故记录。 |  |  | 10 | 1）安全生产规章制度执行记录缺失，每缺一 种扣 2 分； 2）记录不完整，每种扣 1 分； 3）相关记录应归档，或保存不足 3 年，扣 2 分。 |  |  | 3.1.1 3.1.4 |
| 1.3 | 安全操作规程 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.3 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 应在危险有害因素辨识的基础上，编制安全操作规程。 |  |  | 8 | 1）未制定安全操作规程，不得分，并追加扣 10 分； 2）安全操作规程覆盖不全，每缺一类岗位扣 2 分。 |  |  | 3.1.3.1 |
| 1.3.2 | 安全操作规程应包括下列内容： a）适用范围； b）岗位存在的主要危险源及控制要求； c）设备使用方法或作业程序； d）个体防护要求； e）严禁事项； f）紧急情况现场处置措施。 |  |  | 6 | 1）安全操作规程内容不完整，每种扣 1 分； 2）安全操作规程不适用，或不具有可操作性， 每种扣 2 分。 |  |  | 3.1.3.2 |
| 1.3.3 | 安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至基层岗 位的从业人员。 |  |  | 2 | 1）未经批准实施的，不得分； 2）现行有效版本未发放至基层岗位的，扣 2 分； 3）员工未熟练掌握相关内容，每人次扣 1 分。 |  |  | 3.1.3.3 |
| 1.3.4 | 工艺、设备发生变化后，应及时修订或更新安全操作规程， 并保存相关记录。 |  |  | 4 | 未及时修订或更新安全操作规程，不得分。 |  |  | 3.1.3.4 |
| 1.4 | 安全生产管理机构与人员 |  | 10 |  |  |  |  | 3.1.4 |
| 1.4.1 | 建立涵盖各层级人员的安全生产管理网络。 |  |  | 10 | 1）未建立安全生产管理网络的，不得分； 2）安全生产管理网络未涵盖各层级人员，扣 2 分。 |  |  | 3.1.4.2 |
| 1.5 | 安全生产教育培训 |  | 43 |  |  |  |  | 3.1.5 |
| 1.5.1 | 制订年度安全生产培训计划。 |  |  | 2 | 未制订年度培训计划，不得分。 |  |  | 3.1.5.1 |
| 1.5.2 | 按照培训计划实施培训，培训内容应包括：安全生产相关法 律、规、标准和规范，安全生产责任制、规章制度、操作规 程和应急预案，本单位危险因素、职业病危害因素，安全设 备设施、劳动防护用品使用和维护，疏散和紧急情况的处理 方法，典型事故案例等。 |  |  | 4 | 1）未按照培训计划实施的，不得分； 2）培训内容不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.5.2 |
| 1.5.3 | 主要负责人和安全生产管理人员初次培训时间不应少于 32 学 时，每年再培训时间不应少于 12 学时。 |  |  | 6 | 主要负责人、安全生产管理人员未取得培训 证书或培训证书过期的，每人次扣 3 分。 |  |  | 3.1.5.3 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.4 | 新上岗从业人员应进行单位（厂）、部门（车间）、基层（班 组）三级安全培训教育，岗前安全培训教育不应少于 32 学时， 每年再培训时间不应少于 8 学时。 |  |  | 8 | 新员工培训不符合要求，每人次扣 2 分。 |  |  |  |
| 1.5.5 | 特种作业人员或特种设备操作人员应经安全培训，考核合格， 取得资格证书后，上岗作业，并按规定参加复训和复审。 |  |  | 6 | 未取得资格证书或资格过期的，每人次扣 3 分。 |  |  | 3.1.5.4 |
| 1.5.6 | 从业人员调整工作岗位或离岗6 个月以上重新上岗时，应重 新接受部门（车间）和基层（班组）的安全培训。 |  |  | 4 | 相关培训不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.5.5 |
| 1.5.7 | 应用新工艺、新技术、新材料、新设备人员，应进行有针对 性的安全培训，且培训学时不应少于 4 学时。 |  |  | 4 | 相关培训不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.5.6 |
| 1.5.8 | 应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习 参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。 |  |  | 4 | 相关培训不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 3.1.5.7 |
| 1.5.9 | ★应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、 培训签到表、培训试卷等书面材料和图片资料。 |  |  | 5 | 1）未建立教育培训档案，“安全生产教育培 训 ”评定要素不得分； 2）培训档案不完整，不得分。 |  |  | 3.1.5.8 |
| 1.6 | 应急救援 |  | 50 |  |  |  |  | 3.1.6 |
| 1.6.1 | 应建立应急救援队伍。 |  |  | 6 | 1）未建立应急救援队伍，无应急救援人员名 单，不得分； 2）未公示应急救援人员名单，扣 2 分； 3）未组织应急救援人员培训或演练，扣2分。 |  |  | 3.1.6.1 |
| 1.6.2 | 应急预案 |  |  |  |  |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.1 | 应在编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查。 |  |  | 4 | 未进行事故风险评估和应急资源调查，不得 分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.2 | ★根据单位组织管理体系、生产规模、危险源特性，以及可 能发生的事故类型，编制应急预案体系。编制应急预案体系 应符合下列要求： a）综合应急预案：包括应急组织机构及职责、应急预案体系、 事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应 急预案管理等内容； b）专项应急预案：主要包括事故风险分析、应急指挥机构及 职责、处置程序和措施等内容； c）现场处置方案：主要包括事故风险分析、应急工作职责、 |  |  | 10 | 1）未编制应急救援预案的，按“应急救援 ” 评定要素不得分； 2）应急预案编制不全，或不符合实际，或无 操作性，或未涵盖主要危险因素，每种扣 5 分； 3）应急预案内容不完整，每种扣 2 分； 4）综合预案、专项应急预案与现场处置方案 不能相互衔接的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.6.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急处置和注意事项等内容； d)应急预案中向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机 构和人员联系方式、应急物资储备清单等信息应与实际相符。 |  |  |  |  |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.3 | 重点岗位应设置岗位应急处置卡，并在附近显著部位存放。 |  |  | 2 | 重点岗位未在明显位置存放岗位应急处置卡 的，不得分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.4 | 应急预案应经评审或论证，并经批准后实施，现行有效版本 应发放至相关部门（车间）、基层班组、岗位和应急救援人员。 |  |  | 6 | 1）应急预案未进行评审或论证的，扣 2 分； 2）应急预案未经批准的，扣 2 分； 3）现场处置方案未发放至相关部门（车间）、 基层班组、岗位和应急救援人的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.5 | 每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。 应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、 事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、 社会沟通、后期处置和其他应急功能。 |  |  | 6 | 1）未组织应急预案演练的，不得分； 2）应急预案演练记录不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.6 | 应对应急预案演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在 的问题，并对应急预案提出修订意见。 |  |  | 2 | 未进行应急预案演练效果评估，不得分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.2.7 | 应定期对应急预案进行评估，并根据评估意见进行修改。 |  |  | 2 | 未定期对应急预案进行评估，扣 2 分。 |  |  | 3.1.6.2 |
| 1.6.3 | 应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指 定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。 |  |  | 6 | 1）无应急设施、装备和物资清单，扣 2 分； 2）应急设施、装备和物资配备不足，扣 2 分； 3）无应急设施、装备和物资维护保养记录， 扣 2 分。 |  |  | 3.1.6.3 |
| 1.6.4 | 发生事故后，应立即启动相应应急预案，开展事故救援。 |  |  | 6 | 未按要求启动相关应急预案的，不得分（如 未发生事故的，视同合格）。 |  |  | 3.1.6.4 |
| 1.7 | 事故隐患排查和治理 |  | 49 |  |  |  |  | 3.1.7 |
| 1.7.1 | 危险源辨识 |  |  |  |  |  |  | 3.1.7.1 |
| 1.7.1.1 | 应组织危险源辨识，建立危险源清单。 |  |  | 4 | 1）未建立本单位危险源清单的，不得分； 2）危险源辨识不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.7.1 |
| 1.7.1.2 | 制定危险源监控措施，定期对危险源监控措施进行评审和更 新，并保存记录。 |  |  | 6 | 1）危险源控制措施缺失，或不可靠，扣 3 分； 2）未定期对危险源控制措施进行评审和更新 的，不得分。 |  |  | 3.1.7.1 |
| 1.7.2 | 事故隐患排查 |  |  |  |  |  |  | 3.1.7.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.2.1 | 应制定各岗位事故隐患排查清单。事故隐患排查应覆盖所有 作业场所、设备设施、人员操作和相关生产经营活动。 |  |  | 4 | 1）未制定岗位隐患排查清单的，不得分； 2）事故隐患排查清单覆盖不全的，每缺一个 岗位扣 2 分。 |  |  | 3.1.7.2 |
| 1.7.2.2 | 应采用综合排查、专业排查、定期排查（季节性排查、节假 日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查， 并建立事故隐患排查台账。 |  |  | 6 | 1）未开展事故隐患排查的，不得分，并追加 扣 5 分； 2）未按照事故隐患排查清单逐项排查的，扣 2 分； 3）未建立事故隐患排查台账的，不得分； 4）事故隐患排查台账不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.7.2 |
| 1.7.2.3 | 事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求： a）综合排查应由相应级别的负责人组织，相关工程技术人员 参加。综合排查每半年不少于 1 次，部门级综合排查每季度 不少于 1 次； b）专业排查分别由各专业部门的负责人组织，主要是对设备 设施、重点场所、危险化学品、电气装置、职业病防护设施、 特种设备等进行专业排查。专业排查每半年不少于 1 次； c）定期排查由各业务部门的负责人组织，根据季节特点对防 火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工 作等进行预防性季节排查；对重大活动及节假日前安全、消 防等方面进行排查； d） 日常排查分为岗位操作人员排查和管理人员日常排查。设 备操作者、班组长、车间安全员及其他人员每日应对本岗位 设备设施、作业行为、作业环境等进行排查；各级管理人员 应在各自的业务范围内进行排查。 |  |  | 6 | 1）事故隐患排查周期不符合要求的，扣 2 分； 2）事故隐患排查有遗漏的，扣 3 分。 |  |  | 3.1.7.2 |
| 1.7.2.4 | 当发生下列情形，应及时更新事故隐患排查清单，并开展排 查工作： a）颁布实施有关新的法律、法规、标准和规范或原有适用法 律、法规、标准和规范重新修订； b）组织机构和人员发生重大调整； c）单位安全生产条件变更； d）发生事故或对事故、事件有新的认识。 |  |  | 4 | 未按要求及时更新事故隐患排查清单的，不 得分。 |  |  | 3.1.7.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.3 | 事故隐患治理 |  | 19 |  |  |  |  | 3.1.7.3 |
| 1.7.3.1 | 应建立事故隐患治理台账。对不能立即整改的事故隐患，应 制定治理方案或措施，方案或措施应包括安全技术措施、安 全管理措施，以及责任部门或责任人、完成期限、资金来源、 预案等。 |  |  | 6 | 1）未建立隐患治理台账的，不得分，并追加 扣 5 分； 2）不能立即整改隐患，未制定事故隐患治理 方案或措施的，不得分； 3）事故隐患治理方案或措施不完整，扣 3 分； 4）事故隐患治理责任、完成期限、资金、预 案等未明确的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.7.3 |
| 1.7.3.2 | 应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐 患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。在事 故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施。 |  |  | 4 | 事故隐患治理未按期完成的，每项扣 2 分。 |  |  | 3.1.7.3 |
| 1.7.3.3 | 应对事故隐患治理情况进行登记和效果进行评估。 |  |  | 6 | 1）未对隐患治理效果进行评估，不得分。 2）治理措施不可靠的，每项扣 3 分。 |  |  | 3.1.7.3 |
| 1.7.4.1 | 供暖期间，每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重 大事故隐患消除前，应向从业人员公示事故隐患所在位置、 危害程度、影响范围和应急措施等信息。 |  |  | 3 | 1）未每月向从业人员通报事故隐患排查治理 情况的，不得分； 2）重大隐患消除前，未公示事故隐患所在位 置、危害程度、影响范围和应急措施的，不 得分。 |  |  | 3.1.7.3 |
| 1.8 | 相关方安全 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.8 |
| 1.8.1 | 应选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位，对供 应单位、承包（承租）单位选用和续用等过程进行管理，对 承包（承租）单位选择、服务前准备、作业过程监督、续用 等过程进行管理。 |  |  | 5 | 1）选用不具有相应资质单位的，不得分，并 追加扣除 5 分； 2）未见过程管理记录，扣 2 分。 |  |  | 3.1.8.1 |
| 1.8.2 | 应与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议， 或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理 协议或合同应在有效期内。 |  |  | 5 | 未签订安全生产管理协议，或未在合同中未 约定各自的安全生产管理职责的，不得分。 |  |  | 3.1.8.2 |
| 1.8.3 | 安全生产管理职责包括：现场管理、消防器材配置、设备安 全管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督、事故隐患 排查等职责和管理要求。 |  |  | 2 | 安全生产管理职责不完整，不得分。 |  |  | 3.1.8.3 |
| 1.8.4 | 应将被派遣劳动者纳入从业人员进行统一管理，对被派遣劳 动者进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 |  |  | 4 | 未按要求对派遣劳动者进行管理的，每人次 扣 2 分。 |  |  | 3.1.8.4 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.5 | 应对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定 期进行安全检查。对安全检查中发现的事故隐患，应及时督 促相关单位进行整改。 |  |  | 4 | 1）未对相关方定期进行安全检查的，不得分； 2）发现事故隐患未督促相关单位整改的，不 得分。 |  |  | 3.1.8.5 |
| 1.9 | 劳动防护用品 |  | 20 |  |  |  |  | 3.1.9 |
| 1.9.1 | 应通过危险因素和职业病危害因素辨识和风险评估，确定劳 动防护用品的需求计划或发放标准。 |  |  | 6 | 1）无劳动防护用品发放标准，不得分； 2）劳动防护用品发放标准与危险因素和职 业病危害因素辨识和风险评估不符，扣 2 分。 |  |  | 3.1.9.1 |
| 1.9.2 | 劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准。 |  |  | 6 | 有不符合国家、行业的相关标准要求的劳动 防护用品，每件扣 3 分。 |  |  | 3.1.9.2 |
| 1.9.3 | 按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点，为从业人员 提供劳动防护用品。 |  |  | 4 | 劳动防护用品工作环境中主要危险特征及工 作条件特点，每处扣 2 分。 |  |  | 3.1.9.3 |
| 1.9.4 | 劳动防护用品符合产品说明书、产品标志规定出厂使用年限。 |  |  | 4 | 劳动防护用品超期使用的，每件扣 2 分。 |  |  | 3.1.9.4 |
| 1.10 | 特种设备安全 |  | 30 |  |  |  |  | 3.1.10 |
| 1.10.1 | 应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验。 |  |  | 10 | 1）未办理特种设备使用登记的，不得分，并 追加扣 5 分； 2）未按规定的周期进行检验，或检验不合格 仍使用的，每台扣 5 分。 |  |  | 3.1.10.1 |
| 1.10.2 | 应建立特种设备台账。 |  |  | 2 | 1）未建立特种设备台账的，不得分； 2）特种设备台账不完整，扣 1 分。 |  |  | 3.1.10.2 |
| 1.10.3 | 特种设备安全技术档案符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的出厂、安装资料等应齐全； b）起重机械的产品合格证书、自检报告、安装资料等应齐全。 |  |  | 4 | 1）未建立特种设备安全技术档案，不得分； 2）特种设备安全技术档案不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.10.3 |
| 1.10.4 | 应对在用特种设备每月至少进行 1 次自行检查，保存检查记 录，记录保存符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的运行记录应齐全； b）起重机械日常点检、定期自检和日常维护保养记录齐全。 |  |  | 4 | 1）未按要求进行自行检查，不得分； 2）日常点检、定期自检和日常维护保养记录 不完整，扣 2 分。 |  |  | 3.1.10.4 |
| 1.10.5 | 特种设备安全附件、安全保护装置应定期校验、检定、检修， 并保存记录。 |  |  | 10 | 未定期校验、检定、检修的，每台扣 5 分。 |  |  | 3.1.10.5 |
| 1.11 | 职业卫生 |  | 12 |  |  |  |  | 3.1.11 |

DB11/T 1322.44—2018

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 则分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.1 | 与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职 业病危害种类、其严重后果和防护措施如实告知从业人员， 并在劳动合同中写明或签订职业病危害告知书。 |  |  | 8 | 1）未在合同或签订职业病危害告知书进行告 知的，不得分； 2）告知内容不全的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.11.4 |
| 1.11.2 | 设置职业病危害因素公告栏，公布存在的职业病危害因素及 岗位、健康危害、应急救援措施、防护措施等，以及工作场 所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。 |  |  | 4 | 1）未设置告知栏的，不得分； 2）公告栏内容不全的，扣 2 分。 |  |  | 3.1.11.4 |
| 1.12 | “三同时 ”管理 |  | 6 |  |  |  |  | 3.1.12 |
| 1.12.1 | 应对新建、改建、扩建工程项目安全设施和职业病防护设施 实行“三同时 ”管理，安全设施和职业病防护设施应与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且应符合 建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时 ”的相关规定。 |  |  | 6 | 建设项目安全设施和职业病防护设施未执行 “三同时 ”要求，未进行安全条件论证和竣 工验收的，每缺 1 项扣 2 分。 |  |  | 3.1.12 |
| 注：二级否决条款用“★ ”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  C

# （规范性附录）

# 场所环境要素的安全生产等级评定细则

表C.1给出了场所环境要素的安全生产等级评定细则，总分为100分。

表 C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 场所环境 | 100 |  |  |  |  |  | 3.2 |
| 2.1 | 建筑物 |  | 15 |  |  |  |  | 3.2.1 |
| 2.1.1 | ★建（构）筑物属于危险构件物和危险房屋的，应委托专业机 构进行危险房屋鉴定，根据鉴定意见，采取相应安全措施。 |  |  |  | 不符合要求，“场所环境 ”评定要素不得分。 |  |  | 3.2.1.1 |
| 2.1.2 | 建（构）筑物的耐火等级 |  |  |  | 不符合要求，不得分，并追加扣 5 分。 |  |  | 3.2.1.2 |
| 2.1.2.1 | 建（构）筑物的耐火等级应符合下列要求： a）锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房且锅炉的 总出力不大于 4 t/h 或 2.8 MW 时，可采用三级耐火等级的建筑； b）燃气调压间，重油油箱间、油泵间和油加热器，及轻柴油的 油箱间和油泵间，煤库，粉煤间和输煤廊的建筑均不应低于二 级耐火等级。 |  |  | 6 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.1.2 |
| 2.1.3 | 建（构）筑物的布置 |  |  |  |  |  |  | 3.2.1.3 |
| 2.1.3.1 | 建（构）筑物的布置应符合下列要求： a）锅炉房宜为独立的建筑物； b）重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间 布置在锅炉房辅助间内时，应设置防火墙与其他房间隔开； c）与锅炉房贴邻的燃气调压间应设置防火墙与锅炉房隔开； d）★锅炉房和库房内不应设置宿舍。 |  |  | 9 | 一处不符合要求，扣 3 分。 |  |  | 3.2.1.3 |
| 2.2 | 厂区环境 |  | 25 |  |  |  |  | 3.2.2 |
| 2.2.1 | 厂区出入口不宜少于 2 个。出入口少于 2 个时，人流出入口与 物流入口应分开设置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 C.1  场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 大门出入口处和危险地段，应设有 5 km/h 限速标志，道路视线 盲区应设置户外型反光镜。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.2 |
| 2.2.3 | 人流、物流道路宜分开布置，人流与非物流车辆可同道设置， 但应有明显的人、车分隔线。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.3 |
| 2.2.4 | 路面宽度 9 m 以上的道路，应划中心线，实行分道行车。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.4 |
| 2.2.5 | 消防车道的设置应符合下列要求： a）★占地面积大于 3000 m2 的厂房和占地面积大于 1500 m2 的仓 库，应设置环形消防车道； b）消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4 m，且转弯半径 应满足消防车转弯的要求。 |  |  | 4 | 1）不符合a）款要求的，“场所环境 ”评定 要素不得分； 2）不符合 b）款要求的，不得分。 |  |  | 3.2.2.5 |
| 2.2.6 | 厂内道路应畅通，路面不应堆放物品。道路在弯道处，道路外 不应有妨碍驾驶员视线的障碍物。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.6 |
| 2.2.7 | 跨越道路上空的建筑连廊或架设的管线距路面最小净高不应小 于 5 m，且建筑连廊或管线的两侧均应设置限高标志或限高设 施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.7 |
| 2.2.8 | 照明设施布置合理，且完好、有效。 |  |  | 4 | 不符合要求，每处扣 2 分。 |  |  | 3.2.2.8 |
| 2.2.9 | 物品应定置摆放，工业垃圾和生活垃圾应定位、分开存放，有 防吹散和防污染设施。 |  |  | 4 | 不符合要求，每处扣 2 分。 |  |  | 3.2.2.9 |
| 2.2.10 | 设置停车标识线，机动车辆应在停车标识线内停放。自行车、 摩托车和电动车应集中停放，停放地点应在出入口附近。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.2.10 |
| 2.3 | 锅炉房 |  | 30 |  |  |  |  | 3.2.3 |
| 2.3.1 | 锅炉房出入口的设置，应符合下列要求： a）不应少于 2 个。对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于 12 m， 且总建筑面积小于 200 m2 时，其出入口可设 1 个； b）非独立锅炉房，其人员出入口应有 1 个出入口直通室外； c）锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于 2 个。 楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 |  |  | 6 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.3.1 |
| 2.3.2 | 通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通 锅炉间的门应向锅炉间开启，在锅炉运行期间不应锁闭，锅炉 房的出入口和通道应畅通无阻。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3 | 锅炉房疏散通道应有标志线，疏散通道的地面应平坦畅通，无 积油、积水和绊脚物，且不应堆放物品。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3.3 |
| 2.3.4 | 物品应定置摆放，宜设置标识线，在标识线内摆放。物品码放 应平稳，码放高度不应超过 2 m。 |  |  | 6 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.3.4 |
| 2.3.5 | 应有足够的光线和良好的通风，以及必要的降温和防冻措施。 照明设施布置应合理，照明灯具应完好。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.3.5 |
| 2.3.6 | 设备布置应便于操作、通行和检修，并符合下列要求： a）锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅 助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所， 应设置方便操作的安全平台和扶梯； b）锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于 2 m。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.3.6 |
| 2.3.7 | 锅炉房应安装可燃气体浓度报警系统，并定期检测记录。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.3.7 |
| 2.4 | 库房 |  | 20 |  |  |  |  | 3.2.4 |
| 2.4.1 | 安全出口不应少于 2 个，当一座库房的占地面积不大于 300 m2 时，可设置 1 个安全出口。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分，并追加扣 5 分。 |  |  | 3.2.4.1 |
| 2.4.2 | 疏散通道应有标志线，地面应平坦，无积油、积水和绊脚物。 疏散通道应畅通，不应堆放物品。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4.2 |
| 2.4.3 | 需要设置货架堆放物品时，货架应采用不燃材料制作。货架应 标注最大载重标识，货架上摆放的货物质量不应超过货架的最 大载重量。 |  |  | 5 | 1）货架未用不燃烧材料制作，不得分； 2）货架未标注最大载重标识，扣 2 分； 3）货架上摆放的货物质量超过最大载重 量，不得分。 |  |  | 3.2.4.3 |
| 2.4.4 | 储存物品应分类、分堆、限量、限高存放。每个堆垛的面积不 应大于 150 m2 。库房内堆放物品应符合下列要求： a）堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于 0.3 m； b）物品与照明灯之间的距离不小于 0.5 m； c）物品与墙之间的距离不小于 0.5 m； d）物品堆垛与柱之间的距离不小于 0.3 m； e）物品堆垛与堆垛之间的距离不小于 1 m。 |  |  | 4 | 有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.4.4 |

DB11/T 1322.44—2018

表 C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.5 | 应选择封闭式照明灯。不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电热 水器等电热器具和电视机、电冰箱等电器。敷设的配电线路应 穿金属管或难燃硬塑料管保护。不应随意乱接电线，擅自增加 用电设备。 |  |  | 2 | 有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4.5 3.2.4.6 |
| 2.4.6 | 不应吸烟和使用明火，并应设置相关警示标志。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.2.4.7 |
| 2.5 | 建筑物防雷 |  | 10 |  |  |  |  | 3.2.5 |
| 2.5.1 | 锅炉房、燃气调压间、油箱间、油泵间、煤库等建筑物均应设 置防雷装置，或在防雷保护范围内。保护范围应满足被保护半 径和被保护高度的要求，应防雷直击、雷电波侵入、雷反击、 地电位升。避雷针一般采用圆钢或焊接钢管制成，且镀锌或涂 漆；避雷网和避雷带应采用圆钢或扁钢。圆钢直径不小于 8 mm， 扁钢截面不小于 48 mm2，厚度不小于 4 mm。引下线不少于 2 根， 采用圆钢直径不小于 8 mm，扁钢截面 48 mm2 ，厚度 4 mm。 |  |  | 4 | 一处未设置建筑物防雷装置，扣 2 分。 |  |  | 3.2.5.1 |
| 2.5.2 | 防雷装置的接闪器或避雷网、引下线等部位，应与电气线路或 弱电线路保持 30cm 以上安全距离。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.2.5.2 |
| 2.5.3 | 防雷装置应每年至少检测 1 次，检测应由具有防雷检测资质的 单位进行，并出具检测报告。 |  |  | 2 | 1）未按要求检测的，不得分； 2）检测结果一处不合格，不得分。 |  |  | 3.2.5.3 |
| 注：二级否决条款用“★ ”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  D

# （规范性附录）

# 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

表D.1给出了生产设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为235分。

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产设备设施 | 235 |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 3.1 | 一般要求 |  | 20 |  |  |  |  | 3.3.1 |
| 3.1.1 | 设备设施周围应设置安全巡视、检查和检修通道。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.1.2 |
| 3.1.2 | 设备设施附近的明显位置，应悬挂安全操作规程。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.1.3 |
| 3.1.3 | 设备设施的外壳，应有足够的强度，不应有锐边和尖角。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.1.4 |
| 3.1.4 | 设备设施的危险部位应设置安全警示标志。外文标注的安全警 示标志应翻译成中文，且中外文对照。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.1.5 |
| 3.1.5 | 以作业人员的操作位置为基准，凡高度在 2 m 以下的所有传动 带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等外露 危险零部件及危险部位，应设安全防护装置。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.1.6 |
| 3.1.6 | 设备设施的外壳保护接地线连接可靠。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.1.7 |
| 3.1.7 | 设备设施之间应有足够的安全距离。大型设备设施间距应不小 于 2 m，中型设备设施间距应不小于 1 m，小型设备设施间距 应不小于 0.7 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.1.8 |
| 3.1.8 | 属于特种设备的锅炉，其特种设备使用登记证应附着于锅炉明 显位置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.1.9 |
| 3.2 | 锅炉与辅机 |  | 79 |  |  |  |  | 3.3.2 |
| 3.2.1 | 一般要求 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.1 |
| 3.2.1.1 | 属于特种设备的锅炉，应按照检验结论确定允许的参数使用锅 炉。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.1.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.2 | 锅炉本体应无漏风、漏烟、漏汽（气）、漏油等现象，炉墙无 裂纹，炉拱无松垮，隔烟墙无烟气短路。炉体完好，构架牢靠， 基础牢固。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.1.3 |
| 3.2.2 | 承压蒸汽锅炉 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.2 |
| 3.2.2.1 | 额定蒸发量小于或者等于 75 t/h 的，在炉膛和烟道上应设置 防爆门，防爆门的设置不应危及人身安全。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.1 |
| 3.2.2.2 | 微正压燃烧的锅炉，炉墙、烟道和各部位门孔应有可靠的密封， 看火孔应装设防止火焰喷出的联锁装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.2 |
| 3.2.2.3 | 操作人员立足地点距离地面高度超过 2 m 的锅炉顶部，应装设 平台。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.3 |
| 3.2.2.4 | 除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 4 t/h 且装有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉外，每台锅炉 至少应装设 2 个安全阀。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.4 |
| 3.2.2.5 | 承压蒸汽锅炉锅筒(壳)的蒸汽空间、给水调节阀前、可分式省 煤器出口、过热器出口和主汽阀之间、再热器出、入口、直流 蒸汽锅炉的启动分离器或其出口管道上、省煤器入口、储水箱 和循环泵出口等处，都应装有压力表。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.2.2.5 |
| 3.2.2.6 | 除额定蒸发量小于或者等于 0.5 t/h，或者额定蒸发量小于 2 t/h 且装有一套可靠的水位示控装置，或装有两套各自独立的 远程水位测量装置的蒸汽锅炉外，每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少 应装设 2 个彼此独立的直读式水位表。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.6 |
| 3.2.2.7 | 安全保护装置应符合下列要求： a）蒸汽锅炉应装设高、低水位报警。额定蒸发量大于或等于 2 t/h 的锅炉，还应装设低水位联锁保护装置，保护装置应灵敏 可靠； b）额定蒸发量大于或者等于 6 t/h 的锅炉，应装设蒸汽超压 报警和联锁保护装置，超压联锁保护装置动作整定值应低于安 全阀较低整定压力值； c）锅炉的过热器和再热器，应采取相应的保护措施，防止金 属壁超温。再热蒸汽系统应设置事故喷水装置，并且能自动投 入使用； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.7 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.7 | d）安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应配备超 压（温）联锁保护装置和低水位联锁保护装置； e）室燃锅炉应装设送风和燃料联锁装置、点火程序控制装置 和熄火保护装置，且应灵敏、可靠； f）安全保护装置的备用电源或者气源应可靠，不应退出备用， 且定期进行备用电源或者气源自投试验。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.2.7 |
| 3.2.3 | 承压热水锅炉 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.3 |
| 3.2.3.1 | 热水锅炉的安全阀应装设排水管(如果采用杠杆安全阀应增加 阀芯两侧的排水装置)，排水管应直通安全地点，并且有足够 的排放流通面积，保证排放畅通。在排水管上不应装设阀门， 并且应有防冻措施。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.3.1 |
| 3.2.3.2 | 热水锅炉的锅筒(壳)上、进水阀出口和出水阀入口、循环水泵 的出、入口等处，应装有压力表。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.3.2 |
| 3.2.3.3 | 热水系统应符合下列要求： a）在循环水泵前后管路之间应装设带有止回阀的旁通管，或 者采取其它停止突然停泵发生水击的措施； b）热水系统的回水干管上应装设除污器，除污器应安装在便 于操作的位置，并且应定期清理。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.3.3 |
| 3.2.3.4 | 安全保护装置应符合下列要求： a）B 级锅炉及额定热功率大于或等于 7 MW 的 C 级锅炉，应装 设超温报警装置和联锁保护装置； b）层燃锅炉应装设当锅炉的压力降低到会发生汽化或者水温 超过了规定值以及循环水泵突然停止运转时，能够自动切断 鼓、引风和燃料供应装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.3.4 |
| 3.2.4 | 有机热载体锅炉 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.4 |
| 3.2.4.1 | 每台气相炉至少应安装 2 个安全阀。安全阀与筒体连接的短管 上应串连 1 个爆破片。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.1 |
| 3.2.4.2 | 气相炉安全阀和爆破片爆破时的排放能力，应不小于气相炉额 定蒸发量。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.2 |
| 3.2.4.3 | 爆破片与锅筒或集箱连接的短管上应安装 1 个截止阀，在气相 炉运行时截止阀应处于全开位置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.3 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.4 | 气相炉的锅筒和出口集箱、液相炉进出口管道上应装压力表。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.2.4.4 |
| 3.2.4.5 | 气相炉的锅筒上应装 2 个彼此独立的液面计。液相炉的膨胀器 应安装 1 个液面计。有机热载体炉上不应采用玻璃管式液面计， 应采用板式液面计。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.5 |
| 3.2.4.6 | 液面计的放液管应接到储存罐上，放液管上应装有放液旋塞。 有机热载体炉运行时，放液旋塞应处于关闭状态。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.6 |
| 3.2.4.7 | 安全保护装置应符合下列要求： a）锅炉及系统内气相有机热载体总注入量大于 l m3 及液相有 机热载体总注入量大于 5 m3 时，火焰加热锅炉的炉膛应配备惰 性气体灭火系统； b）在相应位置应安装系统报警装置； c） 自然循环气相锅炉出口处应装设超压报警装置； d）液相强制循环锅炉的出口处应装设有机热载体的低流量、 超温、超压和低压报警装置； e）火焰加热锅炉应装设出口烟气超温报警装置； f）闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐应装设高液位和低液位报警装 置，闪蒸罐、冷凝液罐和闭式膨胀罐还应装设超压报警装置； g）膨胀罐的快速排放阀和膨胀管的快速切断阀应设置动作报 警装置； h）安全保护装置应能够切断加热装置，并且发出报警。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.4.7 |
| 3.2.5 | 常压热水锅炉 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.5 |
| 3.2.5.1 | 水质化验合格，记录完整。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.5.1 |
| 3.2.5.2 | 常压热水锅炉应符合下列要求： a）锅炉大气连通管上不应安装任何阀门； b）系统中应装设防止停泵时回水溢出的装置； c）对于直接加热式的锅炉，系统中循环泵应安装在锅炉出水 一侧； d）系统中应装设自动和手动补水装置； e）系统中应有可靠的定压措施和保护循环水膨胀或冷却的装 置； f）系统中应有防止停泵造成水击事故的装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.2.5.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 | 安全阀 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.1 | 选型正确。蒸汽锅炉的安全阀应采用全启式弹簧安全阀、杠杆 式安全阀或者控制式安全阀(脉冲式、气动式、液动式和电磁 式等)，热水锅炉宜采用微启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或 者控制式安全阀，有机热载体锅炉应安装不带手柄的全启式弹 簧式安全阀。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.2 | 安全阀应铅直安装，并且应安装在锅筒(壳)、集箱的最高位置。 在安全阀和锅筒(壳)之间或者安全阀和集箱之间，不应装有取 用蒸汽或者热水的管路和阀门。几个安全阀如果共同装在一个 与锅筒(壳)直接相连的短管上，短管的流通截面积应不小于所 有安全阀的流通截面积之和。采用螺纹连接的弹簧安全阀时， 安全阀应与带有螺纹的短管相连接，短管与锅筒(壳)或者集箱 筒体的连接应采用焊接结构。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.3 | 弹簧安全阀应有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置；杠 杆式安全阀应有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的 导架。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.4 | 安全阀排汽管应直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保 证排汽畅通。两个独立的安全阀排汽管不应相连。安全阀排汽 管应固定,不应有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上。露 天布置的排汽管应加装防护罩。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.5 | 安全阀排汽管的底部应装有接到安全地点的疏水管，在疏水管 上不应装设阀门。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.6 | 在用锅炉的安全阀、蒸汽管道的安全阀，及带有蒸汽和高温水 的容积式换热器的安全阀，应每年至少校验 1 次。新安装的锅 炉或者安全阀检修、更换后，应校验其整定压力和密封性。安 全阀校验后，应加锁或者铅封且应保持完好。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.6.7 | 锅炉运行中的安全阀，应定期进行排放试验，并保留试验记录。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.1 |
| 3.2.7 | 压力表 |  |  |  |  |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.1 | A 级锅炉的压力表的精确度不应低于 1.6 级，其它不应低于 2.5 级。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7.2 | 压力表表盘刻度极限值应为工作压力的 1.5 倍～3.0 倍，最好 选用 2 倍。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.3 | 表盘大小应保证锅炉操作人员能够清楚地看到压力指示值，表 盘直径不应小于 100 mm。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.4 | 刻度盘上应划出指示工作压力的红线。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.5 | 安装前应进行检定，压力表校验后应加铅封且保持完好。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.6 | 应安装在便于观察和吹洗的位置。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.7.7 | 应有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，压力表与弯管之间应 装有三通阀门，便于吹洗管路,卸换和校验压力表。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.2 |
| 3.2.8 | 水位表 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.8.1 | 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.8.2 | 玻璃管式水位表应有防护装置，且不应妨碍观察真实水位,玻 璃管的内径不应小于 8 mm。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.8.3 | 应有放水阀门和接到安全地点的放水管。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.8.4 | 应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于 6 m 时，应 加装远程水位测量装置或者水位电视监视系统。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.8.5 | 照明灯应采用安全电压，其电源线应设有隔热措施。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.9 | 表盘式温度表的温度测量量程应为工作温度 1.5 倍～2倍。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.2.6.3 |
| 3.2.10 | 辅机 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.7 |
| 3.2.10.1 | 鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等及其附件应完好， 无破损、无泄漏。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.7.1 |
| 3.2.10.2 | 联轴器、地脚螺栓应无松动。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.7.2 |
| 3.2.10.3 | 水泵联轴器旋转部位应有防护罩或防护网。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.7.3 |
| 3.2.10.4 | 设置自动调节装置的锅炉（自动燃烧调节器、自动给水调节器 等），自动调节装置应每班至少检查一次，确保完整、准确、 可靠。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.2.7.4 |
| 3.3 | 燃气设施 |  | 32 |  |  |  |  | 3.3.3 |
| 3.3.1 | 调压场所 |  |  |  |  |  |  | 3.3.3.1 |
| 3.3.1.1 | 燃气调压设施露天设置时，应设置遮阳棚、护栏。调压柜应单 独设置在牢固基础上，柜底距地坪高度为 0.3 m。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.2 | 调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距离，中 压调压站不小于 6 m，中压调压柜不小于 4 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.2 |
| 3.3.1.3 | 调压装置设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内，该建筑物 与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.3 |
| 3.3.1.4 | 建筑物具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.4 |
| 3.3.1.5 | 地面应采用撞击时不产生火花的材料。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.5 |
| 3.3.1.6 | 调压室的放散管管口应高出其屋檐 1m 以上。调压柜的放散管 管口距地面的高度不应小于 4m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.6 |
| 3.3.1.7 | 调压室窗应设防护栏和防护网。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.7 |
| 3.3.1.8 | 封闭式燃气调压室、计量间，应设置燃气浓度检测报警器。燃 气浓度检测报警器宜与排风等排风设备连锁。燃气浓度检测报 警器应定期检测，并保存检测记录。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.8 |
| 3.3.1.9 | 电气设备应符合防爆要求。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.1.9 |
| 3.3.2 | 燃气管道系统 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2 |
| 3.3.2.1 | 燃气引入管不应敷设在发电间、变配电室、不使用燃气的空调 机房、通风机房、电缆沟等地方。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.1 |
| 3.3.2.2 | 地下、半地下敷设的燃气管道应采取防腐蚀措施。地下敷设管 道应在地面设置走向标识，且管道地面标志明显、完好。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.2 |
| 3.3.2.3 | 架空敷设或外露燃气管道，应有与输送介质相一致识别色，燃 气管道为中黄色。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.3 |
| 3.3.2.4 | 燃气管道无泄漏，表面无腐蚀。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.4 |
| 3.3.2.5 | 燃气管道 4 个及以下螺钉连接的法兰应接跨接线，每 200 m 长 度应安装导除静电接地装置，且应定期检查，且保存检查记录。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.5 |
| 3.3.2.6 | 锅炉房的燃气管道上应设放散管，放散管管口应高出屋脊 1 m 以上。锅炉烟囱出口与燃气放散管出口水平距离大于 5 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.6 |
| 3.3.2.7 | 进出建筑物的燃气管道进出口处，室外的屋面管、立管、放散 管、引入管和燃气设备等处，均应有防静电接地设施。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.7 |
| 3.3.2.8 | 炉前燃气系统在燃气供气主管路及进燃烧器前的各分支管路 上，都应设置具有联锁和放散功能的阀组。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.3.2.8 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.9 | 使用燃气软管应符合下列要求： a)与移动式的工业燃具连接时，其长度不宜超过 2 米，接口不 应超过 2 个； b)软管与管道、燃具连接处应采用压紧螺帽或管卡固定； c)不得存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象； d)橡胶软管穿墙、顶棚、地面、窗和门时，应加护套管。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.3.2.9 |
| 3.4 | 燃煤设施 |  | 28 |  |  |  |  | 3.3.4 |
| 3.4.1 | 煤库入口处应设置防火安全警示标志。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.1 |
| 3.4.2 | 煤库内道路畅通，主要通道应满足运输工具和消防车通行。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.2 |
| 3.4.3 | 采光或照明充分，通风良好。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.3 |
| 3.4.4 | 不应存放其它易燃、易爆物品。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.4 |
| 3.4.5 | 电气设施应选用封闭型、无火花型或防尘防爆型。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.5 |
| 3.4.6 | 配备消防设施和器材。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.6 |
| 3.4.7 | 应设置洒水和消除煤堆自燃用的给水点。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.1.7 |
| 3.4.8 | 粉煤间和输煤廊内的电气设施应符合防爆要求。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.4.2.1 |
| 3.4.9 | 每隔 20 m 长度范围内应至少设置 1 个急停开关。操作工位、 升降段或转弯处应设置急停装置；人行道路侧应设有全程的拉 绳急停开关。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.2.2 |
| 3.4.10 | 应有机械制动装置，胶带头部和尾部有制动装置及保护罩。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.2.3 |
| 3.4.11 | 露天布置的皮带输煤机应设除水及防皮带损坏的装置，其转运 站应有密闭除尘净化装置或喷雾洒水装置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.2.4 |
| 3.4.12 | 皮带输煤机下方的通道净空高度应大于 2 m。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.2.5 |
| 3.4.13 | 皮带输煤机上坡、下坡段或下面有人员通过部位，应在下面设 置坚固的防护网（板）。穿越楼层而出现孔口时，应设护栏。 在人员能接近的重锤张紧装置下方，应设立防护栏（栅）。人 员需经常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.4.2.6 |
| 3.5 | 燃油设施 |  | 20 |  |  |  |  | 3.3.5 |
| 3.5.1 | 输油管道 |  |  |  |  |  |  | 3.3.5.1 |
| 3.5.1.1 | 输油管道接地良好，4 个及以下螺钉的法兰连接处跨接线完好 有效，且应定期检查，保留检查记录。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.5.1.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2 | 燃油燃烧器供油母管上以及燃油燃烧器所有自动控制阀前，应 在安全并且便于操作的地方设有手动快速切断阀。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.1.2 |
| 3.5.2 | 储油箱 |  |  |  |  |  |  | 3.3.5.2 |
| 3.5.2.1 | 储油箱的总容量，重油不应超过 5 m3 ，轻柴油不应超过 1 m3。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.2.1 |
| 3.5.2.2 | 当锅炉房总蒸发量大于等于 30 t/h，或总热功率大于等于 21 MW 时，室内储油箱应采用连续进油的自动控制装置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.2.2 |
| 3.5.2.3 | 室内油箱应采用闭式油箱。油箱上应装设直通室外的通气管 路，通气管路口处应设置阻火器和防雨设施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.2.3 |
| 3.5.3 | 储油间 |  |  |  |  |  |  | 3.3.5.3 |
| 3.5.3.1 | 储油间内的电气设施应符合防爆要求。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.5.3.1 |
| 3.5.3.2 | 应安装燃气泄漏报警装置，定期检定校准，并记录归档。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.3.2 |
| 3.5.3.3 | 应设自然通风或机械通风设施。当采取机械通风时，机械通风 设施应设导除静电的接地装置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.5.3.3 |
| 3.6 | 热力网 |  | 30 |  |  |  |  | 3.3.6 |
| 3.6.1 | 一般要求 |  |  |  |  |  |  | 3.3.6.1 |
| 3.6.1.1 | 热力网运行管理部门应设下列图表： a）热力网平面图； b）热力网运行水压图； c）供热调节曲线图标。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.1.1 |
| 3.6.1.2 | 热力网设备及附件保温结构应完好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.1.2 |
| 3.6.1.3 | 安装阀门、放水、放气、除污装置的操作平台尺寸应保证维修 人员操作方便。1.2 m 及以上平台周围设防护栏。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.1.3 |
| 3.6.1.4 | 运行的热力网每周应至少检查 1 次，新投入的热力网、运行参 数发生较大变化的热力网及汛情时，应增加检查次数。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.1.4 |
| 3.6.1.5 | 热力网宜敷设在车行道以外地方，且易于检修和维护的位置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.1.5 |
| 3.6.1.6 | 热力网管道与自来水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内 时，热力网管道应高于自来水管道和重油管道。地上敷设的热 力网管道不应架在腐蚀性介质管道下方。热力网管沟内不应穿 过燃气管道。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.1.6 |
| 3.6.2 | 热力管道 |  |  |  |  |  |  | 3.3.6.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.1 | 凡有可能产生超压的热力管道，应设置安全泄放装置，泄放装 置的出口应朝向安全地点，泄放管道及其支承应有足够的强度 承受泄放反力。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.2.1 |
| 3.6.2.2 | 热力管道穿跨越段、阀门、阀井、法兰、凝水缸、补偿器、调 压器、套管等组成件，铸铁管连接接口应无泄漏。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.2.2 |
| 3.6.2.3 | 热力管道的保温结构和补偿器应完好。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.2.3 |
| 3.6.2.4 | 人行过道旁热力管道净空高度不低于 2.2 m，人行通道宽度净 距不宜低于 0.8 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.2.4 |
| 3.6.2.5 | 架空热力管道的支撑、吊架应牢固、齐全。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.2.5 |
| 3.6.3 | 检查室 |  |  |  |  |  |  | 3.3.6.3 |
| 3.6.3.1 | 地下敷设管道安装套筒、补偿器、阀门、放水和除污装置等设 备附件时，应设检查室。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.3.1 |
| 3.6.3.2 | 检查室应符合下列要求： a）净空高度不小于 1.8 m； b）人行通道宽度不小于 0.6 m； c）干管保温结构表面与检查室地面距离不小于 0.6 m； d）检查室面积大于或等于 4 m2 时，人孔不应少于 2 个，其直 径不应小于 0.7 m，并应对角布置人孔口高出地面不应小于 0.15 m；当热水热力网的检查室只有放气门或检查室净空面积 小于 4 m2 时，可只设 1 个人孔； e）检查室内至少设一个集水坑，其尺寸不宜小于 0.4 m×0.4m ×0.3 m，并应置于人孔下方；检查室地面应低于地沟内底不 小于 0.3 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.3.6.3.2 |
| 3.6.3.3 | 设备及管道保温结构表面温度不应超过 60 ℃。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.3.3 |
| 3.6.3.4 | 有电气传动装置的检查室应装有照明设施，照明设施的电压应 为 12 V。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.6.3.4 |
| 3.6.4 | 管沟 |  |  |  |  |  |  | 3.3.6.4 |
| 3.6.4.1 | 通行管沟、半通行管沟操作人员接近维修处，设备及管道保温 结构表面温度不应超过60℃。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.6.4.1 |
| 3.6.4.2 | 经常有人工作的通行管沟内应装有防潮型照明设施，照明设施 的电压应为 12 v。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.3.6.4.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 热力站和中继泵站 |  | 26 |  |  |  |  | 3.3.7 |
| 3.7.1 | 一般要求 |  |  |  |  |  |  | 3.3.7.1 |
| 3.7.1.1 | 热力站、中继泵站应符合下列要求： a)设备布置平面图； b）供热平面图； c）供电系统图。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.1 |
| 3.7.1.2 | 应选用低噪声设备，昼间不超过 55 dB，夜间不超过 45 dB。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.2 |
| 3.7.1.3 | 站房的照明和通风良好。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.3 |
| 3.7.1.4 | 设备间的门应向外开。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.4 |
| 3.7.1.5 | 各种设备和阀门的布置应便于操作和检修。宜设有检修场地， 并在周围留有宽度不小于 0.7 m 的通道。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.5 |
| 3.7.1.6 | 热力站和中继泵站的运行人员应掌握管辖范围的供热参数、供 热系统设备及附件的作用、性能、构造及其操作方法，并经专 业培训考核合格，方可独立上岗。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.6 |
| 3.7.1.7 | 站内的管道应涂符合规定的颜色和标志，并标明供热介质流动 方向。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.7 |
| 3.7.1.8 | 管道及附件应保温。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.8 |
| 3.7.1.9 | 1.2 m 及以上经常操作的位置，应设操作平台，平台的扶梯和 防护栏杆符合规定。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.9 |
| 3.7.1.10 | 热力站和中继泵站应有通风设施，且完好有效。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.1.10 |
| 3.7.2 | 热力站 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.2 |
| 3.7.2.1 | 热水热力站当热力网设计水温大于 100 ℃ , 站房长度大于 12 m 时，应设 2 个出口。蒸汽热力站应设置 2 个出口。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.2.1 |
| 3.7.2.2 | 热力站加热设备的布置应留有清除水垢、抽管检修的场地。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.2.2 |
| 3.7.2.3 | 当容积式加热器热水出口管上装有阀门时，应在每台容积式加 热器上设安全阀。当每台容积式加热器出口管不设阀门时，应 在生活热水总管阀门前设安全阀。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.2.3 |
| 3.7.3 | 中继泵站 |  |  |  | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.3 |
| 3.7.3.1 | 站内架设管道不应阻挡通道，不应跨越配电盘、仪表柜等设备。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.3.1 |
| 3.7.3.2 | 安全保护装置应灵敏、可靠。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.3.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.3.3 | 中继泵站的主要通道宽度不应小于 1.2 m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.3.3 |
| 3.7.3.4 | 中继水泵吸入母管和压出母管之间设装有止回阀的旁通管。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.3.7.3.4 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  E

# （规范性附录）

# 特种设备要素的安全生产等级评定细则

表E.1给出了特种设备要素的安全生产等级评定细则，总分为70分。

表 E.1  特种设备要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 特种设备 | 70 |  |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.1 | 未经定期检验或检验不合格的特种设备不应使用。 |  | 2 |  | 使用未经定期检验或检验不合格的特种设 备，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.2 | 压力容器 |  | 18 |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.1 | 一般要求 |  |  |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.1.1 | 在压力容器的明显部位喷涂使用登记证号码。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.1.2 | 压力容器外观应符合下列要求： a）本体应无变形、无开裂； b）外表面无腐蚀情况； c）主要受压元件及其焊缝无裂纹、泄漏、鼓包、变形、机 械接触损伤、过热现象； d)工卡具无焊迹、电弧灼伤； e）法兰、密封面及其紧固螺栓完好； f）支承、支座或者基础无下沉、倾斜、开裂； g）地脚螺栓完好。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.2 | 固定式压力容器 |  |  |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.2.1 | 安全阀定期检验，且检验铅封完好。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.2.2 | 压力表在刻度盘上划出最大工作压力红线。压力表定期校 验，且校验铅封完好。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.2.2.3 | 液位计安装在便于观察的位置。液位计上划出最高和最低安 全液位，且标志明显。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 E.1 特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 气瓶 |  | 20 |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.3.1 | 气瓶有制造标志和定期检验标志，在检验有效期内使用。 |  |  | 4 | 一个气瓶不合格扣 2 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.3.2 | 气瓶的颜色符合规定。氧气瓶为淡蓝色，乙炔瓶为白色，民 用液化石油气瓶为银灰色。 |  |  | 4 | 一个气瓶不合格扣 2 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.3.3 | 气瓶的瓶帽、瓶圈等安全附件符合要求。 |  |  | 4 | 一个气瓶不合格扣 2 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.3.4 | 气瓶的使用应遵循下列要求： a）应购买粘贴充装产品合格标签的瓶装气体，不应购买超 期未检气瓶或者报废气瓶盛装的气体； b）在可能造成气体回流的使用场合，设备上应配置防止倒 灌的装置，如止回阀等； c）气瓶立放时，要妥善固定，防止气瓶倾倒。 |  |  | 6 | 一处不符合要求，扣 3 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.3.5 | 瓶装气瓶的储存应符合下列要求： a）储存瓶装气体实瓶时，存放空间温度不应超过 40 ℃ , 否 则应采用喷淋等冷却措施； b）空瓶与实瓶应分开放置，保持 1.5 m 安全距离，并有明 显标志。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.4 | 工业管道 |  | 14 |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.4.1 | 工业管道外观完好，无锈蚀、泄漏。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.4.2 | 工业管道的颜色符合要求。水蒸气管道为大红色，燃气管道 为中黄色，压缩空气管道为浅灰色。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.4.3 | 工业管道的识别符号应由物质名称、流向和主要工艺参数等 组成。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.4.4 | 安全阀应符合下列要求： a）在有效检测期内，且铅封完好； b）阀芯和阀座密封面完好，无泄漏； c）导向零件、调节圈无锈蚀； d）阀芯与阀座工作正常，弹簧无腐蚀、生锈。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.4.5 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的管道系统，均 应采取静电接地措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.5 | 起重机械 |  | 16 |  |  |  |  | 3.4.1 |
| 4.5.1 | 应将起重机械使用登记证附着于设备显著位置。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 E.1 特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | 起重机械应符合下列要求： a）整机工作性能正常； b）安全保护、防护装置有效； c）电气（液压、气动）等控制系统正常； d）液压（气动）等系统的润滑、冷却系统正常； e）制动装置正常； f）吊钩及其闭锁装置、出钩螺母及其放松装置正常； g）联轴器工作良好； h）钢丝绳磨损和绳端紧固符合标准； i）链条和吊辅具没有损伤； j）金属结构无变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、铆钉、螺 栓等连接紧密； k）主要零部件没有变形、裂纹、磨损； l）指示装置可靠； m）电气和控制系统可靠。 |  |  | 4 | 一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.5.3 | 吊具索具应符合下列要求： a）购置的吊具索具应是具备安全认可资质的合格产品； b）存在脱钩可能的吊钩上的防脱钩装置应完好； c）应对吊具索具进行日常保养、维修、检查和检验，吊具 索具应定置摆放，且有明显的载荷标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.5.4 | 起升机构的起升高度限位器灵敏、可靠。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.5.5 | 运行行程限位器灵敏、有效。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |
| 4.5.6 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及 起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或者缓冲装置。缓冲器 或缓冲装置可安装在起重机上或轨道端部止挡装置上。轨道 端部止挡装置应牢固可靠，防止起重机脱轨。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.4.1 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  F

# （规范性附录）

# 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

表F.1给出了公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为28分。

表 F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 公用辅助用房及设备设施 | 28 |  |  |  |  |  | 3.5 |
| 5.1 | 工业梯台 |  | 8 |  |  |  |  | 3.5.1 |
| 5.1.1 | 金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.1 |
| 5.1.2 | 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑 处理的钢板制作。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.2 |
| 5.1.3 | 钢直梯应符合下列要求： a）梯宽不小于 300 mm、不大于 500 mm。梯级间隔应小于 300 mm。直梯与平台间相连的扶手高度应大于 1050 mm； b）高大烟囱上和建筑物外专供消防用直梯可不设护笼外， 其它直梯距平面 3 m 以上部分设护笼。护笼直径为 750 mm， 护圈间距应小于 500 mm，在两个梯柱以外应装设 5 根以上垂 条； c）单段梯高宜不大于 10 m，攀登高度大于 10 m 时宜采用多 段梯，梯段水平交错布置，设梯间平台，平台的垂直间距宜 为 6 m。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.3 |
| 5.1.4 | 钢斜梯应符合下列要求： a）梯高不大于 5 m，大于 5 m 时宜设梯间平台（休息平台）， 分段设梯； b）梯宽不小于 600 mm、不大于 1000 mm。扶手立柱高度大 于 900 mm，间距小于 1000 mm。除扶手外，加一根横杆。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.4 |

DB11/T 1322.44—2018

表 F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5 | 钢平台应符合下列要求： a）通行平台竖向净空一般不小于 1800 mm。扶手高度应大于 1050 mm。立柱间距小于 1000 mm。横杆间距小于 380 mm。 走台宽度应大于 700 mm。踢脚挡板高度不小于 150 mm； b）走台和平台应有足够的强度和刚度，通行平台强度不低 于 200 kg/m2 ；梯间平台强度不低于 350 kg/m2。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.5 |
| 5.1.6 | 便携式金属梯应符合下列要求： a）梯宽不小于 300 毫米； b）结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀，保证有足够的刚度 和强度，不得有扭曲，凹陷或凸出等严重变形，不得有裂纹； c）木制梯、竹梯应当淘汰； d）梯长应小于 8 米； e）梯角应有防滑措施。折梯在梁柱中间有限制两梯张开角 度拉、撑锁固装置; f）木制梯或者竹制梯应淘汰。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.1.6 |
| 5.2 | 维修机械 |  | 8 |  |  |  |  | 3.5.2 |
| 5.2.1 | 维修机械及其零部件应有足够的强度、刚度、稳定性和可靠 性。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.1 |
| 5.2.2 | 可被人员接触到部分及其零部件，应平整，无锐角、利棱和 突出部位。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.2 |
| 5.2.3 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内 的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、 链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，应设置安全防护 装置，且安全防护装置应完整可靠。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.3 |
| 5.2.4 | 设备的连锁、急停、控制、限位等安全装置装设应性能灵敏 可靠。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.4 |
| 5.2.5 | 操纵器、信号和显示器、控制系统应运行正常。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.5 |
| 5.2.6 | 存在高速旋转零部或易飞出物的，应配备防护罩。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.6 |
| 5.2.7 | 维修机械的金属外壳保护接地线应连接可靠。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.2.7 |

DB11/T 1322.44—2018

表 F.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 炊事机械 |  | 8 |  |  |  |  | 3.5.3 |
| 5.3.1 | 外露旋转部位的皮带轮、齿轮、链条与链轮等加防护罩或防 护盖板，防护罩或防护盖板应完好可靠。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.3.1 |
| 5.3.2 | 和面机应安装机盖联锁装置，打开盖子应立即断电； |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.3.2 |
| 5.3.3 | 绞肉机、切片机加料口应加装护手装置，保证操作人员手指 触不到绞刀； |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.3.3 |
| 5.3.4 | 压面机轧辊处应装有防护挡板或护手栅栏，宽度符合要求， 保证操作者手指触及不到轧辊； |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.3.4 |
| 5.3.5 | 电源控制开关应单独设立，不应多台设备一个开关控制。 |  |  | 1 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.3.5 |
| 5.4 | 工业扇 |  | 4 |  |  |  |  | 3.5.4 |
| 5.4.1 | 工业吊扇安装不应低于 2.5 米，否则应设置防护网。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.4.1 |
| 5.4.2 | 工业璧扇安装不得低于 1.8 米，且防护罩完整、紧固。 |  |  | 2 | 一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.5.4.2 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  G

# （规范性附录）

# 用电要素的安全生产等级评定细则

表G.1给出了用电要素的安全生产等级评定细则，总分为67分。

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 用电 | 67 |  |  |  |  |  | 3.6 |
| 6.1 | 变配电系统 |  | 20 |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1 | 设备设施 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.1 | ★不应使用国家规定淘汰落后的电气设备。 |  |  |  | 使用国家明令淘汰落后的电气设备的，“用 电 ”评定要素不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.2 | 高压配电装置应采用具有五防功能金属封闭开关设备。 |  |  | 1 | 高压配电装置不具有五防功能金属封闭开关 设备，不得分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.3 | 低压成套开关设备应使用具有 3C 认证的产品。 |  |  | 1 | 低压开关设备不具有 3C 认证的产品的，不得 分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.4 | 应配备下列安全工器具： a）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、 绝缘手套、绝缘靴（鞋）； b）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属 材质梯子等； c）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等； d）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、绝缘 电阻表等。 |  |  | 1 | 未按要求配置安全工器具的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.5 | 安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不合格的 安全工器具不应存放在工作现场。 |  |  | 1 | 1）安全工器具未妥善保管的，不得分； 2）不符合安全要求的工器具存放在工作现场 的，不得分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.6 | 绝缘安全工器具定期试验。验电器每年试验，绝缘靴和绝缘 手套每半年试验，合格后方可使用。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.7 | 改造、大修后的电气设备，应在投入运行前应进行交接试验， 试验合格后方可投入运行。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.8 | 应按要求进行电气设备的预防性试验。 |  |  | 1 | 1）未定期进行预防性试验的，不得分，并追 加扣 2 分； 2）试验中发现的隐患，未及时整改的，不得 分，并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.9 | 应根据污秽情况、运行工况、负荷重要程度及负荷运行情况 等安排设备的清扫检查工作。 |  |  | 1 | 未能定期进行清扫检查的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.10 | 自备应急电源应符合下列要求： a）自备应急电源应定期进行安全检查、预防性试验、启机试 验和切换装置的切换试验，并做好记录； b）不应自行变更自备发电机接线方式； c）应有可靠的电气或机械闭锁装置，防止反送电，不应自行 拆除闭锁装置或者使其失效。 |  |  | 1 | 1）不符合 a）款要求的，不得分； 2）不符合 b）款、c）款要求的，不得分， 并追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.1.11 | 地下变配电室还应符合下列要求： a）应有安全通道，安全通道和楼梯处应设逃生指示标识和应 急照明装置； b）应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置； c）室内地面最低处应设有集水坑并配有自动排水装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2 | 环境要求 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.1 | 室内环境应符合下列要求： a）变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通 道应铺设绝缘胶垫； b）正常照明和应急照明系统应完好； c）疏散指示标志灯完好； d）室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的 物品，巡视道路畅通； e）设备构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，无未封堵的孔 洞、沟道； |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.1 | f）电缆沟盖板齐全，电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、 排水、防小动物措施完好有效； g）值班室不应设置和使用寝具、明火灶具； h）设备间内不应有与其无关的管道和线路通过； i）设备区域内应配有温、湿度计； j）有专人值班的变配电室应配备专用电话，电话畅通，时钟 准确。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.2 | 门、窗应符合下列要求： a）出入口的门为防火门，向外开启，并应装锁，且门锁应便 于值班人员在紧急情况下打开； b）设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压 间与低压间之间的门，应向低压间方向开启。配电装置室的 中间门应采用双向开启门； c）变配电室的通往室外的门、窗应装有纱门、纱窗，且门上 方应装设雨罩； d）应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风 管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施； e）出入口应设置高度不低于 400 mm 的防小动物挡板。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.2.3 | 标志标识应齐全、清楚、正确，还应符合下列要求： a）应配备“禁止合闸，有人工作！”、“止步，高压危险！”等 字样的安全标示牌，且在相应明显位置悬挂； b）每面配电盘柜应标明路名和调度操作编号，双面维护的配 电盘柜前和盘柜后均应标明路名和调度操作编号，且路名、 编号应与模拟屏、 自动化监控系统、运行资料等保持一致； c）配电装置前应标注警戒线，警戒线距配电装置距离应不小 于 800 mm，或铺设绝缘胶皮。 d）设备上退出运行的开关，应挂标识牌，不应粘贴与运行无 关的标志，不应悬挂、堆放杂物； e）变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.4 | 应设置适用于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护。现 场消防设施、器材不应挪作他用，周围不应堆放杂物和其他 设备。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3 | 运行要求 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.1 | 工作票的使用应符合下列要求： a）10 kV 及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、 调整、试验、校验工作，应填写工作票； b）工作票由设备运行管理单位的电气负责人签发，或由经设 备运行管理单位审核并批准的相关电气负责人签发。 c）同一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责 人不应互相兼任。 |  |  | 1 | 1）10 kV 及以上电压等级的变配电室设备设 施的检修、改装、调整、试验、校验工作未 填写工作票的，不得分； 2）工作票的填写每有一处不符合要求，不得 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.2 | 操作票的使用应符合下列要求： a）10 kV 及以上电压等级的变配电室运行中，需要改变运行 方式或电气设备改变其工作状态时，填写操作票； b）操作票应使用统一的票面格式； c）操作票由操作人员填写，每张票填写一个操作任务； d）操作执行结束，在最后一步下方加盖“ 已执行 ”章，章印 不应掩压步骤项。作废操作票应在作废页“操作任务 ”栏内 盖“作废 ”章，并在作废操作票首页“备注 ”栏内注明作废 原因。 |  |  | 1 | 1）10 kV 及以上电压等级的变配电室运行中， 需要改变运行方式或电气设备改变其工作状 态时，未填写操作票的，不得分； 2）操作票的填写每有一处不符合要求，不得 分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.3 | 巡视检查应符合下列要求： a）有专人值班的变配电室每班应至少巡视检查 1 次； b）无专人值班的变配电室应根据电气运行环境、电气设备运 行工况、负载等具体情况安排巡视检查，每周至少 1 次。 |  |  | 1 | 巡视检查周期不符合要求的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.1.3.4 | 电工岗位人员应取得合格有效的电工作业操作资格，上岗期 间应穿绝缘鞋。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2 | 用电场所 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 固定电气线路 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.1 | 系统布线的敷设应防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、 电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来 的损害。 |  |  | 1 | 存在乱接、乱挂、乱拉导线的，不得分，并 追加扣 2 分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.2 | 正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外，可采用直敷 布线，并应符合下列规定： a）导线水平敷设至地面的距离小于 2.5 m，垂直敷设至地面 低于 1.8 m 的部分应穿管保护； b）不应将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰 面内，也不应直接敷设在建筑物顶棚内； c）在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒 布线；当闷顶内无可燃物时，应采用难燃型硬质塑料管布线。 |  |  | 1 | 1）闷顶内电线采用直敷布线的，不得分，并 追加扣 2 分； 2）将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温 层内或装饰面内，不得分，并追加扣 2 分； 3）其他不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.3 | 电缆桥架和金属线槽应符合下列规定： a）电缆桥架水平敷设时，距地面高度不应低于 2.5 m；垂直 敷设时，距地面高度不应低于 1.8 m； b）所有线槽或桥架 PE 线连接可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.4 | 线路接头连接可靠，无机械损伤，无松动，导线接头应设在 盒（箱）或器具内，盒（箱）配件齐全，固定牢固，满足机 械强度要求，且导线截面积应与断路器保护定值相匹配。铜 制电缆和照明线路截面积不小于 1.5 mm2。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.5 | 不应将电气线路缠绕在护栏、管道及脚手架上。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.6 | 不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.7 | 对于横跨车间通道的电气线路，如未能进行埋地敷设，应采 用完好有效的保护措施。 |  |  | 1 | 1）每有一处车间横跨通道的电气线路，随意 拖地使用的，不得分； 2）车间横跨通道的电气线路，采取套管保护 措施，但保护措施不完善的，保护套管不完 整，使用易被损坏的导管的，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.1.8 | 下列特殊场所应按安全电压进行供电： a）在干燥的普通工作场所使用行灯，或在有限空间等狭小干 燥环境下使用手持电动工具、行灯等电气设备时，使用不大 于 24 V 的安全特低电压； b）潮湿环境、导电良好地面、金属容器内使用手持电动工具、 行灯等电气设备时，应选用不大于 12V 的安全特低电压。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | 临时低压电气线路 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.2.1 | 临时低压电气线路的安装应符合下列要求： a）安装前应办理审批手续，并由专人负责管理，限期拆除； b）超过 3 个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行 设置； c）相关方临时用电工程的用电设备在 5 台及以上或设备总容 量在 50 kW 及以上者，由相关方编制用电设计方案。经审批、 安装后，每月应不少于 1 次进行现场检查和确认，记录结果。 |  |  | 1 | 1）架设临时线未经审批，不得分，并追加扣 2 分； 2）其他每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.2.2 | 临时低压电气线路的敷设应符合下列要求： a）应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易 造成绝缘损坏的危险地方，当不能避免时，应采取保护措施。 不应在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路； b）危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电 气裸露时，应设置围栏或屏护装置，并装设警示标志； c）架空敷设时，其高度在室内应大于 2.5 m，室外应大于 4 m， 跨越通道应大于 6 m； d）临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于 0.3 m； 沿地面敷设应有防止线路受外力损坏保护措施； e）电缆或绝缘导线不应成束架空敷设，不应直接捆绑在设备、 脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管 内不应有接头，管口应密封； f）装设临时电气线路应采用橡套软线，其截面按固定线路要 求执行； |  |  | 1 | 1）在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线 路的，不得分，并追加扣 2 分； |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3 | 动力（照明）配电箱（柜） |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.1 | 配电箱（柜）应张贴醒目安全警告标志和编号、标识，且应 符合下列要求： a）标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、 规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制 的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.2 | 配电箱（柜）的箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体应 进行可靠跨接。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.3 | 配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为 1.4 m ～ 1.6 m； b）配电箱（柜）前方 1.2 m 范围内应无任何妨碍操作与维修 的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至 0.8 m， 但不应影响箱门开启和操作； c）配电箱（柜）周边 0.3 m 内不应有可燃物，箱（柜）体内 和下方不应搁置和堆放可燃物； d）箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板）， 防止带电部位裸露在外； e）落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内 不应低于 50 mm，室外不应低于 200 mm，其底座周围应采取 封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.4 | 配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端 口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发 热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带 电部件边缘； d）箱内导线的颜色应符合要求，相线 L1、L2、L3 的绝缘层 颜色依次为黄、绿、红色；N 线的绝缘层颜色为淡蓝色；PE 线的绝缘层颜色为绿/黄双色。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.5 | 配电箱（柜）内 N 线和 PE 线的安装应符合下列要求： a）配电箱（柜）内应安装专用的 N 线端子排和 PE 线端子排， N 线端子排应与金属电器安装板绝缘；PE 线端子排应与金属 电器安装板做电气连接； b）PE 线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接， 不应缠绕或钩挂。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.6 | 剩余电流动作保护装置的安装应符合下列要求： a）下列电气设备应安装剩余电流动作保护装置： 1）属于 I 类的移动式电气设备； 2）生产用的电气设备； 3）施工工地的电气机械设备； 4）安装在户外的电气装置； 5）临时用电的电气设备； 6）喷水池、浴池的电气设备； 7）安装在水中的供电线路和设备； 8）其他需要安装剩余电流保护装置的场所； c）剩余电流动作保护装置的参数应与使用场所相一致： 1）手持电动工具、移动电器、家用电器等设备优先选用额定 剩余动作电流不大于 30 mA，且无延时剩余电流保护装置； |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.3.7 | 2）安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流为 （16-30）mA，且无延时剩余电流保护装置； c）用于手持电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余 电流保护装置，应在每次使用前进行试验。剩余电流保护装 置投入运行后，应每月按动按钮 1 次，检查其动作特性是否 正常； d）剩余电流保护装置安装时，应严格区分 N 线和 PE 线，三 极四线式或四极四线式剩余电流保护装置的 N 线应接入保护 装置。通过剩余电流保护装置的 N 线，不应作为 PE 线，不应 重复接地或接设备外露可导电部分，PE 线不应接入剩余电流 保护装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4 | 电网接地系统 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.1 | TT 系统供电部分应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩 余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.2 | TN 系统中电气装置的所有外露可导电部分，应通过保护导线 与电源系统的接地点连接。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4.3 | 设备 PE 线应符合下列要求： a）当 PE 线与 L 线使用相同材料时，PE 线最小截面积不小于 16 mm2 ；当采用铜芯导线时，最小截面为：有机械性防护为 2.5 mm2 ，无机械性防护为 4 mm2。从接地网直接引入配电箱或 用电设备时，应接至主 PE 端子排； b）PE 线或设备外露可导电部分不应用作 PEN 线或作为正常时 载流导体； c）用电设备接入处 PE 标识应明显；PE 线和 N 线不应存在漏 接、错接、混装、串接等现象； d）不应使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇 皮管等作为 PE 线使用。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.4.4 | 接地网（接地装置）应统一编号，设置接地标识牌，注明编 号、检测数据等，且应定期检测。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5 | 照明灯具 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5.1 | I 类灯具的不带电的外露可导电部分应与 PE 线可靠连接，且 应有标识。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.5.2 | 灯具的安装应符合下列要求： a）照明灯具（含镇流器）不应直接安装在可燃装修材料或可 燃构件上； b）碘钨灯、卤钨灯和超过 60 W 以上的白炽灯等高温照明灯 具不应在库房内装设。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6 | 插座、开关 |  |  |  |  |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.1 | 插座、开关应有 3C 认证标志，破损、烧焦的插座、开关应及 时更换。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.2 | 插座内的L 线、N 线、PE 线的安装应符合下列要求： a）单相三孔插座，面对插座，右孔应与L 线连接，左孔应与 N 线连接； b）插座的保护接地端子不应与 N 线端子连接； c）L 线与 N 线不应利用插座本体的接线端子转供接电。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6.3 | 插座的安装应符合下列要求： a）插座安装盒应固定牢固，不应将安装盒吊挂着使用； b）潮湿场所应采用防溅型插座； c）地面插座应紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好，且用配 线接线盒； d）插座及其电源线靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火 保护措施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.6.4 | 移动式插座的使用应符合下列要求： a）多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，绝缘 无磨损，导线无外露现象； b）应具有保护接地线（PE 线）； c）不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖； d）不应串接使用； e）不应超负荷使用； f）插孔的双头插头和三头插头应分开。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.1 |
| 6.2.7 | 电焊机 |  | 6 |  |  |  |  | 3.6.2 |
| 6.2.7.1 | 电源线、二次线与焊机连接处有可靠屏护。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.1 |
| 6.2.7.2 | 电焊机外壳保护接地线接线正确，连接可靠 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.2 |
| 6.2.7.3 | 每半年至少对电焊机绝缘电阻摇测 1 次，变压器一、二次绕 组之间，一、二次绕组与外壳之间绝缘电阻值不小于 1 M Ω。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.3 |
| 6.2.7.4 | 电焊机电源线长度不超过 5 m，不应有接头。二次线长度不应 超过 30 m，接头不应超过 3 个，保护接地线连接到位。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.4 |
| 6.2.7.5 | 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.5 |
| 6.2.7.6 | 电源控制开关应有单独控制开关。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.2.6 |
| 6.2.8 | 手持式电动工具 |  | 6 |  |  |  |  | 3.6.3 |
| 6.2.8.1 | 具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.1 |
| 6.2.8.2 | 选型应符合下列要求： a）一般场所应使用Ⅱ类工具； b）潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所， 应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具； c）在锅炉、金属容器、管道内等作业场所，应使用Ⅲ类工具 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.2 |

DB11/T 1322.44—2018

表 G.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8.2 | 或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于 30 mA 的剩余 电流动作保护器的Ⅱ类工具； d）Ⅲ类工具的安全隔离变压器， Ⅱ类工具的剩余电流动作保 护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的电源控制箱和电源耦合器等应放在作 业场所的外面。 |  |  |  | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.2 |
| 6.2.8.3 | 应存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质的场所。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.3 |
| 6.2.8.4 | 常用手持电动工具每季度检测，不常用手持电动工具使用前 检测，并保存检测记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.4 |
| 6.2.8.5 | 电源线长度小于 5 m，不应有接头，且无破损、无老化。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.5 |
| 6.2.8.6 | 停用超过 3 个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应 每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于 1 M Ω , 并 保存摇测记录 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.3.6 |
| 6.2.9 | 移动发电机、配电箱、通风设备、潜水泵等移动电气设备 |  | 6 |  |  |  |  | 3.6.4 |
| 6.2.9.1 | 防护罩（网）、遮栏、屏护、盖应能防止人手指触及旋转部位， 且应完好、无松动。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.1 |
| 6.2.9.2 | 电源开关应可靠、灵敏，配有漏电保护器。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.2 |
| 6.2.9.3 | 电源线长度应小于 5 m，不应随意接长，不应破损，不应接触 尖锐物品。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.3 |
| 6.2.9.4 | 停用超过 3 个月的间断性使用的，使用前应摇测其绝缘电阻； 常年使用的应每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝缘电阻值应不 小于 1 M Ω , 并保存摇测记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.4 |
| 6.2.9.5 | 接地保护装置应符合配电系统的接地形式和移动电气设施容 量要求，接地正确，连接可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.5 |
| 6.2.9.6 | 每台设备应有单独控制开关。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.6.4.6 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  H

# （规范性附录）

# 消防要素的安全生产等级评定细则

表H.1给出了消防要素的安全生产等级评定细则，总分为60分。

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 消防 | 60 |  |  |  |  |  | 3.7 |
| 7.1 | 消防设施资料和日常管理 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.1.1 | 建筑物或场所应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.1.2 | 应对建筑消防设施每年至少进行 1 次全面检测，确保完好有效， 并保存检测记录。 |  |  | 2 | 1）未按照要求进行全面检测的，不得分，无 检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改 的 ，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.1.3 | 消防安全重点单位应定期对电气防火安全进行检测和开展每日 防火巡查，确定巡查的人员，内容，部位和频次，并保存记录。 |  |  | 2 | 1）未按照要求进行全面检测的，不得分，无 检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改 的 ，扣 1 分； 3）未按要求开展防火巡查的，不得分，无巡 查记录视同未开展。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.1.4 | 应定期进行日常消防巡查，并保存检查记录。 |  |  | 1 | 未见日常的巡检记录，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.2 | 安全出口、消防车道和疏散通道 |  | 4 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.2.1 | 应保持畅通，不应占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散 通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.2.2 | 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门 禁系统的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从 内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.3 | 消火栓 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 消火栓的管理应符合下列要求： a）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； b）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门 安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启 的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠； c）生产设备等的设置不应影响室内消火栓的正常使用； d）室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，接 头应绑扎牢固，除卡箍固定外，还应使用铅丝固定。新购置的水 带不应捆扎，应打开重新盘绕，使双头朝外，便于应急使用；消 防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，接口朝外，或可旋转 朝外，接头绑扎牢固； e）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器 2 m 范围内不应设置影响其正常使用的障碍物； f）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应 的永久性固定标识； g）每季度应对消火栓至少进行 1 次外观和漏水检查，发现有不 正常的消火栓应及时更换，并保存相关记录。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.4 | 灭火器 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.4.1 | 灭火器的配置应符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器 时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： 1）A 类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸 铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； 2）B 类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择 泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧 化碳灭火器、B 类火灾的水型灭火器。极性溶剂的 B 类火灾场所 应选择 B 类火灾的抗溶性灭火器； 3）C 类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、 碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器； 4）D 类火灾（金属火灾）场所应选择扑灭金属火灾的专用灭 火器； |  |  | 4 | 1）同一灭火器配置场所，未采用灭火剂相容 的灭火器，不得分； 2）灭火器类型配置不正确，不得分； |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | 5）E 类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干 粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器，但不应选用 装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器； c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的 保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： 1）设置在 A 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表 H.2 的规定； 2）设置在 B、C 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合 表 H.3 的规定； 3）D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况 研究确定； 4）E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所 内 A 类或 B 类火灾的规定。 d）灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数 量不应少于 2 具，每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。 |  |  |  | 3）灭火器最大保护距离不符合要求，不得分； 4）每有一处一个计算单位配置灭火器数量不 符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.4.2 | 灭火器的现场管理应符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点 张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围 应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭 火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火 器顶部离地面距离不大于 1.5 m，底部离地面距离不小于 0.08 m 的规定； e）推车式灭火器不应设置在台阶上； f）设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措 施；当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防 腐蚀措施。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.3 | 应对灭火器进行定期检查，并记录归档，灭火器的检查应包括下 列内容： a）灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； b）铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失； c）喷射软管完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞； d）灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内，其中贮压灭火器 压力显示应在绿区内。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5 | 消防安全疏散标志 |  | 10 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.1 | 消防安全疏散标志应设置在下列位置： a）安全出口； b）防烟楼梯间的前室或合用前室； c）超过 20m 的走道、超过 10m 的袋形走道； d）疏散走道拐弯处； e）高层建筑或多层建筑中建筑面积大于 300 m2 的会议室、多功 能厅等公共活动用房；地下建筑中各房间总面积超过 200 m2 且 经常有人停留的活动场所的房间疏散门； f）避难层（间）。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.2 | 非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭 ” 标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞 ”的 标志。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.3 | 每层应设置消防疏散楼层指示图。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.4 | 消防安全疏散标志的设置应符合下列要求： a）消防疏散导流标志应沿疏散通道和疏散路线设置；疏散走道 转角区域 1m 范围内应设置消防安全疏散标志；疏散走道和主要 疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置消防安全疏散标志； b）消防安全疏散标志设置在距地面高度 1 m 以下的墙面上，间 距不应大于 10 m；设置在疏散走道上空，间距不应大于 20m，其 标志面应与疏散方向垂直，标志下边缘距室内地面距离宜为 2.2m～2.5m；增设的电光源型消防疏散导流标志间距不应小于 3m，且不应超过 5m。设置在墙面上时，底边距地不大于 0.2m； 非电光源型消防安全疏散标志应设置在电光源型疏散标志之间， 且间距不应小于 2m，不应大于 3m。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.4 | c）非电光源型消防安全疏散标志只能作为电光源型消防安全疏 散标志的辅助指示设施； d）消防安全疏散标志应独立设置在醒目位置。疏散出口和安全 出口标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动物体上， 应设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上，标志的下 边缘距门的上边缘不宜大于 0.3m。在远离安全出口的地方，应 将安全出口标志和疏散通道方向标志联合设置，箭头应指向最近 的安全出口。 |  |  |  | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.5 | 疏散标志牌应用不燃材料制作。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.5.6 | 消防安全疏散标志管理和维护应符合下列要求： a）疏散标志不应被遮挡，正面或其邻近不应有妨碍公共视读的 障碍物，且疏散标志保持完好； b）电光源型消防安全疏散标志，每年应至少进行 1 次应急时间 检查，每月应至少进行 1 次功能检查，还应检查其声光报警功能， 并做记录存档备查；有损失、损坏或不能继续使用的标志，应及 时更换； c）非电光源型消防安全疏散标志，每半年应至少检查 1 次，有 损失、损坏或不能继续使用的标志，应及时更换； d）消防安全疏散标志应由专人负责管理。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.6 | 消防应急照明灯 |  | 5 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.6.1 | 消防应急照明灯应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。备 用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.6.2 | 消防应急照明灯安装应牢固，工作正常，定期进行测试。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.7 | 消防给水系统 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.7.1 | 寒冷地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料的完好 性，并保存记录。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.8 | 消防供电系统 |  | 3 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.8.1 | 消防供电系统应符合下列要求： a）消防用电设备应采用专用的供电回路； |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设 备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设 置自动切换装置； c）按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按 三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。消防配电设备 应设置明显标志。 |  |  |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.9 | 消防控制室 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.9.1 | 消防控制室应符合下列要求： a）单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； b）附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一 层，并宜布置在靠外墙部位； c）应采取防水淹的技术措施； d）应安装备用照明； e）应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处 于正常工作状态，不应将应处于自动状态的设在手动状态； f）确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水 量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀 门常开；消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配 电柜开关应处于自动位置（通电状态）； g）不应有与消防控制室无关的电气线路和管路穿过； h）应设置可直接报警的外线电话。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.9.2 | 消防控制室值班和人员管理应符合下列要求： ★a）消防控制室实行每日 24h 专人值班制度，每班不应少于 2 人，消防控制室值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴 定，考核合格后，方可上岗； b）消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行检查、接班、交 班时，应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间 应每 2h 记录 1 次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录 消防控制室内消防设备的火警或故障情况； c）室内不应堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。 |  |  | 3 | 1）不符合a）款要求，“消防 ”评定要素不 得分； 2）其他每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 H.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9.3 | 消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置标识，标明消 防控制室闲人免进。 |  |  | 1 | 1）门未向疏散方向开启，不得分； 2）未按要求设置标识，扣 0.5 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.9.4 | 消防控制室应配备消防器材。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.10 | 消防水泵房 |  | 8 |  |  |  |  | 3.7.1 |
| 7.10.1 | 消防水泵房应符合下列要求： a）单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级； b）疏散门应直通室外或安全出口； c）应设备用照明和消防专用电话分机； d）主通道宽度不应小于 1.2 m； e）应采取防水淹没的技术措施； f）消防水泵房内的架空水管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.10.2 | 消防水泵和稳压泵应设置备用泵。每月应检测并记录。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.10.3 | 消防水泵房门应设置标识，标明消防重点部位闲人免进。 |  |  | 1 | 未按要求设置标识，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.10.4 | 消防水泵房墙上应设置消防安全管理制度、操作规程等。消防水 泵、水泵控制柜上应标明类别、编号、控制区域和系统、维护保 养责任人、维护保养时间。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.7.1 |
| 7.10.5 | 泵房及地下水池、消防系统全部机电设备应由专人负责监控，定 期检查保养、维护及清洁清扫，并保存记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.7.1 |
| 注：二级否决条款用“★ ”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  I

# （规范性附录）

# 危险化学品要素的安全生产等级评定细则

表I.1给出了危险化学品要素的安全生产等级评定细则，总分为60分。

表 I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 危险化学品 | 60 |  |  |  |  |  | 3.8 |
| 8.1 | 一般要求 |  | 28 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.1 | ★应采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危 险化学品。 |  |  |  | 不符合要求，“危险化学品 ”评定要素不得 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.2 | ★油漆、稀料等易燃品，储存量应在 0.5 t 以下，并应储存在 专用储存室或专柜内。 |  |  |  | 不符合要求，“危险化学品 ”评定要素不得 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.3 | 应通过增加危险化学品配送频次等有效措施将存放量降低至规 定要求内。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.4 | 下列情况应设置专用仓库： a）乙炔、液化石油气等易燃气体，存放总量 36 Nm3（如工作压 力 15 MPa 时相当于 40 L 的 6 瓶）以上； b）盐酸、硫酸等腐蚀类危险化学品存放总量 1 t 以上。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.5 | 腐蚀类危险化学品存放总量 1 t 以下或不超过 1 昼夜使用量, 应设置专用储存室。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.6 | 易燃气体存放总量 36 Nm3 以下，应设置气瓶间。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.7 | 专用储存室内储存液体危险化学品的单一包装不宜超过 50 L 或 50 kg。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.8 | 危险化学品储存场所设置明显的安全警示标志。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.9 | 应在危险化学品储存场所和使用场所的显著位置张贴或悬挂岗 位安全操作规程和现场处置方案。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.10 | 应保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签 和安全技术说明书。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.11 | 危险化学品储存场所应由专人负责管理。应建立危险化学品储 存台账。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.12 | 易燃品和腐蚀品应分开码放储存，应留有 1 m 以上的距离。 |  |  | 2 | 1）未按要求分开码放储存的，不得分； 2）每有一处能混存但间距不足的、包装容器 不完整的，扣 1 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.13 | 危险化学品应避免阳光直射、暴晒、远离火源、电源及产生火 花的环境。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.14 | 腐蚀性危险化学品的储存要求： a）库房应阴凉、干燥、通风、避阳，并经防腐蚀、防渗处理； b）腐蚀性化学品应避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火 源。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.15 | 装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸，不应摔、碰、撞击、 拖拉、摩擦、倾倒和滚动。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.16 | 使用、储存危险化学品的场所应配备相应消防器材。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.17 | 应根据所储存的危险化学品性质和特点，为作业人员配置事故 柜、急救箱和个人防护用品。 |  |  | 2 | 1）未配置个人防护用品的，不得分； 2）每有一处配置不合理的，扣 1 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.1.18 | 不应在危险化学品储存场所内堆积可燃性物品。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.2 | 危险化学品的使用 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 危险化学品作业场所和岗位，应设置明显的安全警示标志。锅 炉水质化验现场，应公示水质化验安全操作规程和水质化验标 准。 |  |  | 6 | 未按要求设置明显的安全警示标志的，或未 公示安全操作规程，每处扣 2 分。 |  |  | 3.8.2 |
| 8.2.2 | 水质化验试剂宜放入专用柜中上锁保管。 |  |  | 2 | 不符合要求，每处扣 1 分。 |  |  | 3.8.2 |
| 8.3 | 专用仓库 |  | 6 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.3.1 | 危险化学品仓库建筑应符合下列要求： a）危险化学品仓库窗户应采取避光和防雨措施； b）危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防 火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材 料制成，仓库门应向疏散方向开启。 |  |  | 2 | 1）每有一处仓库窗上无防护铁栏、窗户未采 取避光和防雨措施的，扣 1 分； 2）仓库门材质不具防火、防雷、防静电、防 腐、不产生火花等功能材料的，不得分； 3）仓库门开启方向错误的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.2 | 电气设施应符合下列要求： a）易燃危险化学品仓库内电气设备应采用防爆型。危险化学品 仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防 爆型； b）危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关 应设置在仓库外，并应可靠接地、安装过压、过载、触电、漏 电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。 |  |  | 2 | 1）未使用防爆型的，不得分； 2）仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电 气开关设置在仓库内的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.3.3 | 安全措施应符合下列要求： a）危险化学品仓库应设置防爆型通风机； b）危险化学品仓库应设置防雷和防静电设施，定期进行检测； c）储存易燃气体的危险化学品仓库,应设置可燃气体报警装置, 并应定期进行检测、检验； d）易燃品仓库的作业工具应符合防爆要求； e）危险化学品仓库地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，不发 生火花； |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 3.8.2 |
| 8.4 | 专用储存室和气瓶间 |  | 13 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.1 | ★储存危险化学品的专用储存室和气瓶间的耐火等级不应低于 二级；专用储存室安全出口不应少于 2 个，但当建筑面积不大 于 100 m2 时，可设置 1 个安全出口。安全出口的门应向疏散方 向开启。 |  |  |  | 不符合要求，“危险化学品 ”评定要素不得 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.2 | ★专用储存室和气瓶间应远离食堂、活动室等人员较为密集的 建筑。专用储存室和气瓶间如设在建筑物内，应选择靠外墙、 人员较少的位置，并设置防火墙、泄压设施；如与其他建筑物 贴邻设置时，不应有门、窗与相邻建筑物相通。 |  |  | 2 | 1）专用储存室或气瓶间与人员密集的建筑较 近设置的，“危险化学品 ”评定要素不得分； 2）设在建筑物内，但未选择靠外墙、人员较 少的位置设置的，或未按规定设置防火墙、 泄压设施的，“危险化学品 ”评定要素不得 分； 3）与建筑物贴邻设置时，有门、窗与厂房相 通的，不得分； 4）泄压设施未采用轻质屋面板、轻质墙体和 易于泄压的门、窗等或其设置未避开人员密 集的场所和主要交通道路的，扣 1 分。 |  |  | 3.8.1 |

DB11/T 1322.44—2018

表 I.1  危险化学品要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.3 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间应设置 静电消除装置。 |  |  | 2 | 未设静电消除器的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.4 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间内电气 设备应符合防爆要求。 |  |  | 2 | 不符合防爆要求的，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.5 | 储存有易燃危险化学品的专用储存室和易燃气体气瓶间的门 窗、地面应符合下列要求： a）门应向疏散方向开启； b）地面平整、耐磨、防滑，不应设地沟、暗道； c）门窗、地面应采用撞击时不产生火花的材料制作。采用绝缘 材料作整体面层时，应采取防静电措施。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.6 | 储存易燃气体的危险化学品专用储存室和气瓶间应设置防爆型 通风设施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.7 | 储存易燃气体危险化学品专用储存室和气瓶间内应设置气体浓 度检测报警装置。气体浓度检测报警装置应与防爆通风机联动。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.8 | 储存腐蚀性危险化学品的专用储存室地面应做防腐处理。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.4.9 | 气瓶间内空瓶与实瓶应分开放置，并有明显分区标志，瓶内气 体相互接触能引起燃烧、爆炸的气瓶，应分室存放；气瓶放置 应采取防止倾倒的措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5 | 专柜 |  | 5 |  |  |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.1 | 作业场所危险化学品可采用专柜存储，但不应替代专用储存室； 每个专柜的存储量不应超过 50 L 或 50 kg。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.2 | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃易爆、腐蚀性危险化学品 的，专柜应放置于阴凉干燥通风处，专柜应有进风口和排风口， 且直通到室外，柜体应进行可靠接地。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.3 | 易燃气体气瓶柜应在排风出口设置气体浓度检测报警装置；安 装高度应根据气体的密度而定。气体声光报警信号控制器应设 置在气瓶柜外并接至有人地方。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 8.5.4 | 专柜应有明显标识，标明危险化学品类别、责任人、安全员、 保管员等信息。柜内存放的危险化学品按照品名分类摆放。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.8.1 |
| 注：二级否决条款用“★ ”予以标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  J

# （规范性附录）

# 职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

表J.1给出了职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则，总分为20分。

表 J.1  职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 职业病危害预防与控制 | 20 |  |  |  |  |  | 3.9 |
| 9.1 | 应优先采用先进的生产工艺、技术，减轻劳动强度，消除或减 少粉尘等职业危害因素。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.9.1 |
| 9.2 | 锅炉房或锅炉车间、鼓风机房、热力站和中继泵站进门处，及 检查室和管沟进口处，应设置职业病危害告知栏和警示标识。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.9.2 |
| 9.3 | 锅炉房或锅炉车间、鼓风机房、热力站和中继泵站内，应隔离 设置，场所内应并设有隔声、降温等人员值守场所。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.9.3 |
| 9.4 | 锅炉燃烧机外部，应配备消声装置，并保持完好。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.9.4 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  K

# （规范性附录）

# 劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

表K.1给出了劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则，总分为15分。

表 K.1  劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 劳动防护用品使用 | 15 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 10.1 | 应根据劳动防护用品的使用类别、使用数量、有效使用时间发 放，并保存发放领用记录。 |  |  | 3 | 1）未合理发放的，不得分； 2）无发放领用记录的，扣 2 分。 |  |  | 3.10.2 |
| 10.2 | 应教育和督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |  | 10 | 未正确穿戴或使用劳动防护用品，发现一人 扣 5 分。 |  |  | 3.10.3 |
| 10.3 | 应定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确 认其失效时，应及时报废和更换。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.10.4 |

DB11/T 1322.44—2018

# 附  录  L

# （规范性附录）

# 操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

表L.1给出了操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则，总分为35分。

表 L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 操作人员行为规范 | 35 |  |  |  |  |  | 3.11 |
| 11.1 | 安全生产行为通则 |  | 16 |  |  |  |  | 3.11.1 |
| 11.1.1 | 作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害 因素及其预防控制措施、自救互救及应急处置方法，不违章 作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.11.1.1 |
| 11.1.2 | 设备设施保养和维修时，应关闭所有动力源，动力源的控制 箱或柜应上锁，钥匙由维修人员保管。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 3.11.1.2 |
| 11.2 | 进入检查室和管沟作业 |  | 19 |  |  |  |  | 3.11.2 |
| 11.2.1 | 进入检查室和管沟，从事检查、清扫、维修、大修和抢修等 作业等有限空间作业，应纳入审批管理。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.1 |
| 11.2.2 | 进入检查室和管沟作业时不应少于 2 人，应 1 人检查，1 人 监护，不应在检查室和管沟内休息。作业时，应在检查室口 设安全围栏及标志。夜间作业时，应设警示灯。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.2 |
| 11.2.3 | 作业前，应对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素， 提出消除、控制的措施，制定作业方案，并办理有限空间作 业审批手续，明确现场负责人，落实各项安全防护措施和事 故应急措施。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.3 |
| 11.2.4 | 作业中应遵守“先通风、再检测、后作业 ”的原则。检测指 标包括氧气浓度、硫化氢气体浓度和易燃易爆有毒气体浓度 等。检测标准应符合相关国家标准或者行业标准的规定。检 测时间不应早于作业开始前 30 min。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.4 |

DB11/T 1322.44—2018

表 L.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则（续）

| 序号 | 评定内容 | 评定要 素分值 | 评定细 项分值 | 评定条 款分值 | 评分标准 | 评定 得分 | 扣分 说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.5 | 应对作业场所中的危险有害因素每 30 min 进行检测或者连 续监测；作业中断超过 30 min，应重新通风、检测合格后 作业人员方可进入。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.5 |
| 11.2.6 | 作业现场应保持出入口畅通，且设置明显的安全警示标志和 警示说明。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.6 |
| 11.2.7 | 作业结束后，现场负责人、监护人员应清理作业现场。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 3.11.2.7 |

_____________________